MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE FLUJO DOMÉSTICO

24 de Octubre de 2023

| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Memoria Técnica y de Cálculo PTARD | 24 de Octubre de 2023 |

1.	Proyecto	3

2.	Operación Y Mantenimiento	4

2.1  Introducción	4

2.2 Alcance	4

2.3 Arranque, Puesta En Marcha y Parada de la PTAR	4

2.3.1 Arranque	5

2.3.2 Puesta en Marcha	6

2.3.3 Parada	7

2.4 Condiciones De Operación	7

2.5 Caudales De Operación	7

2.6 Ciclos De Programación	7

Pozo de Bombeo	7

Decantador Primario	7

Reactor Biológico	8

Decantador Secundario	8

Digestor de Lodos	9

Deshidratador de lodos	9

3.	Actividades De Operación	9

3.1 Actividades De Operación Y Filosofía De Operación	9

3.1.1 Descripción Del Flujo De Agua	9

3.1.2 Descripción Del Flujo De Lodos	9

3.1.3 Condiciones Óptimas De Operación Del Sistema	9

3.1.4 Actividades Rutinarias De Operación	10

4.	Actividades de Mantenimiento	11

4.1. Detalle Por Unidad De Tratamiento	12

Canastilla del Pozo de Bombeo	12

Pozo de Bombeo	12

Sistema de Tamizado	12

Decantación Primaria	13

Reactor Biológico	14

Mantenimiento del proceso biológico:	15

Decantador Secundario	15

Digestor de Lodos	16

Sistema de Desinfección	18

Cuadro Eléctrico	20

5.	Registros Operacionales	20

5.1 Registro de Inspección de Proceso	20

5.2 Registro de Inspección Eléctrica	21

6.	Operaciones Emergentes	22

6.1 Operaciones Especiales	22

6.2 Operación De Emergencia	23

6.3 Parada o Suspensión De La Operación De La Planta	23

6.4  Reinicio De La Operación De La Planta	24

7.	Contingencias De La Planta De Tratamiento	24

7.1 Introducción	24

Objetivos	24

7.2 Acciones De Contingencia Por Etapas	25

Pozo de bombeo	25

Decantación Primaria	25

Reactor Biológico Aerobio	25

Bomba de recirculación y extracción de lodos en el decantador secundario	26

Sistema de desinfección	26

Gestión de lodos	26

Contingencia para todos los equipos electromecánicos	26

8.	Prevención De Incendios En Equipos	27

9.	En Caso de Accidentes	27

10.	Problemas Comunes Y Soluciones	27

11.	Manejo Y Disposición Final De Lodos	31

11.1 Estabilización Con Cal	31

11.2 Disposición Final De Lodos	32

12.	Manejo Y Disposición De Desechos Sólidos	33

13.	Parámetros De Contaminación	35

14.	Plan De Monitoreo Y Control	35

Parámetros De Control	36

Oxígeno Disuelto	36

Sólidos Suspendidos Totales (SST)	36

Sólidos Suspendidos En El Licor Mezclado (SSLM)	37

Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO)	37

Demanda Química De Oxigeno (DQO)	37

Temperatura	37

pH	37

15.	Identificación De Puntos De Muestreo	38

16.	Plan De Señalización Formatos Y Sitios	39

17.	Cantidad Y Perfil Del Personal Técnico De La Estación.	41

18.	Sugerencia De Equipos E Implementos Para Operación Y Mantenimiento	41

# Proyecto

| CLIENTE | Industrial Pesquera Santa Priscila S.A |
| --- | --- |
| PROYECTO | PTAR D – Campamento Chanduy |
| PROVEEDOR | South Ecuameridian S.A |
| SISTEMA | Tratamiento de Aguas Residuales por Lodos Activos |
| CAPACIDAD | 24 m3/día |
| AFLUENTE | Aguas Residuales de Flujo Doméstico |
| UBICACION | Chanduy, Santa Elena |

# Operación Y Mantenimiento

El presente apartado tiene por objeto servir de Manual de Operación de los equipos suministrados por Semgroup

Se hará referencia a las operaciones de Arranque, Puesta en marcha y parada de la PTAR, así como las Condiciones de Operación (Regulaciones y Programaciones) del cuadro eléctrico y los diferentes elementos electromecánicos de la planta.

## 2.1  Introducción

El presente documento proporciona las directrices y parámetros para garantizar que los equipos operen adecuadamente y en las condiciones óptimas. Es importante que el personal que opere el sistema de tratamiento esté capacitado en función de este Manual.

En el diseño de la planta de tratamiento se ha tenido en cuenta la naturaleza del agua, los datos de caudal y cargas contaminantes aportados por el cliente, así como la calidad de vertido final que deberá cumplir la PTARD  (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas).

## 2.2 Alcance

El alcance del pedido contempla la etapa de ingeniería, suministro de equipos electromecánicos e instrumentación, arranque y puesta en marcha.

## 2.3 Arranque, Puesta En Marcha y Parada de la PTAR

Una vez terminada la obra civil e instalación de equipos, es necesario limpiar las unidades (cisternas) de la planta y llenarlas con agua limpia bajo la supervisión personal del fabricante o representante autorizado. Posteriormente, se realizan las pruebas de la operación del sistema; terminadas éstas, se deja el agua dentro de los tanques y se inicia la operación con agua residual.

La formación en la cisterna de aireación comienza aproximadamente 15 días después del arranque y empieza a bajar la contaminación del agua en el efluente. Llega a su punto de equilibrio. El tiempo desarrollo puede ser de 20 a 60 días. La concentración de lodo en el reactor aerobio se evaluará con la ayuda del cono IMHOFF.

IMPORTANTE: El resultado satisfactorio del proceso de tratamiento de aguas residuales depende del bombeo adecuado de agua residual hacia el tanque de aireación, del funcionamiento intermitente de la planta, recirculación adecuada de lodo de los clarificadores y retiro regular de los lodos de desecho.

Nota: Las operaciones de arranque, puesta en marcha y parada de la PTAR, deberán ser realizadas por personal autorizado, que tenga  formación adecuada y experiencia en el manejo de este tipo de procesos.

### 2.3.1 Arranque

Se deberá comprobar:

- Nivelación

- Conexionado de tuberías

- Entradas, salidas, reboses, salidas de cables, venteos, entrada de aire.

- Nivel de llenado: El nivel del agua deberá coincidir con la tubería de salida. El equipo deberá contener agua limpia y no se realizarán vertidos de agua residual.

- Conexionado de reguladores de nivel, situados tanto en el pozo de bombeo como en la cámara de aireación.

- La instalación de equipos electromecánicos

La PTARD cuenta con:

- 3 electrobombas sumergidas:

  - 2 Uds. en el pozo de bombeo (1 en funcionamiento + 1 en alternancia)

  - 1 Ud. en el digestor de lodos

  - En todas ellas se comprobará:

    - Nivelación y fijación del kit de descarga o auto acoplamiento (sistema de extracción de la bomba a través de guía).

    - Conexionado hidráulico mediante la tubería de impulsión, fabricada en PVC, con su valvulería (antirretorno y cierre) y manómetro.

    - Sentido de giro de la bomba, comprobando la impulsión de agua (impulsión a través de la tubería).

    - Conexionado eléctrico y consumo eléctrico (según esquema eléctrico).

    - Funcionamiento de los reguladores de nivel situados tanto en el pozo de bombeo como en el decantador secundario, para evitar que las bombas trabajen en vacío.

- 2 Uds. Equipos soplantes 1 en funcionamiento + 1 en alternancia), con función de aireación y agitación del licor mezcla.

- 1 Ud. Bomba Dosificadora de Ácido fosfórico o cloro, según sea necesario.

- 1 Ud. Deshidratador de lodos por sacos filtrantes

- Conexionado eléctrico y consumo eléctrico (según esquema eléctrico).

IMPORTANTE: Se recomienda la aplicación de antiespumante y el mismo debe ser dosificado en el reactor en los primeros 15 días de arranque y funcionamiento de la PTAR, para esto se debe realizar una solución de 1/2 litro de antiespumante en 20 litros de agua, y tomar medio litro de esta solución y aplicarlo en la superficie del reactor por periodos entre 1 a 2 horas, estos tiempos se ajustarán a medida que el proceso lo necesite.

Las operaciones de arranque de la planta consisten en:

- Revisar la instalación mecánica, hidráulica y eléctrica, bajo supervisión de la empresa instaladora encargada de la realización de dichos trabajos.

- Revisar el nivel de llenado de agua de los diferentes tanques/cámaras.

- Revisar Alimentación al cuadro eléctrico

- Revisar la apertura de las válvulas de regulación de todo el proceso, asegurando su posicionamiento totalmente abierto.

- Programar los ciclos de programación de los motores (compresores, bombas sumergidas) en el cuadro.

- Comprobar/regular los disyuntores/térmicos de protección según los consumos de los diferentes motores.

- Regular las válvulas colocadas en las líneas de impulsión de las bombas sumergidas.

- Revisar nivel de llenado y concentración de reactivos químicos en los depósitos

- Revisar Cebado, regulación y dosificación de bombas dosificadoras.

- Comprobar suministro de agua de red para el proceso de limpieza de

- Por último, se colocará los selectores del cuadro eléctrico en posición automático.

NOTA: las operaciones de arranque de la planta se deberán realizar con agua limpia, no introduciendo agua residual a la PTAR

### 2.3.2 Puesta en Marcha

Las operaciones de puesta en marcha  consisten en:

- Revisar las condiciones de la instalación comprobando

  - Caudales de entrada.

  - Naturaleza de las aguas

  - Cargas contaminantes de entrada.

- Comprobación de funcionamiento y Regulación en altura de:

  - Reguladores de nivel situados tanto en el pozo de bombeo como en el decantador lamelar, para evitar que las bombas de alimentación al tratamiento biológico trabajen en vacío.

- Comprobación de  funcionamiento de equipos electromecánicos

- Comprobación de niveles de agua en depósitos.

- Comprobación  consumos eléctricos de los motores.

La puesta en marcha, revisión y pre-operación de la planta se realizan por personal del fabricante o representante autorizado.

Una vez terminada la obra civil e instalado y conectado el equipo electromecánico, es necesario limpiar las cisternas de la planta y llenarlas con agua.

- Se revisa, que el agua fluya sin obstáculos de una unidad a otra.

- Se verifica, que no existan fugas o taponamientos en la tubería y fisuras en los tanques.

NOTA: Las operaciones de puesta en marcha se deberán realizar con agua limpia.

Una vez comprobadas las operaciones anteriores (funcionamiento de equipos electromecánicos, regulación de condiciones de operación (caudales y niveles) la planta estará lista para la entrada de agua residual.

Posteriormente, se realizan las pruebas de la operación del sistema.

### 2.3.3 Parada

El  funcionamiento previsto para los diferentes componentes de la  PTAR  es a través del cuadro eléctrico situado en la caseta control. Los diferentes elementos electromecánicos están configurados para su funcionamiento a través de temporizadores y sistemas de nivel.

Para las diferentes operaciones de mantenimiento no es necesario realizar una parada de la PTAR.  En caso de fallo o salto térmico de algún motor el cuadro está configurado para el aviso visual mediante alarma (luz led) en el armario eléctrico.

Las paradas por mantenimiento preventivo de los diferentes elementos electromecánicos se realizarán poniendo el selector del cuadro en posición 0 y realizando la operación.

No se deberán realizar paradas de larga duración sin consulta previa al departamento técnico de Semgroup y en todo caso:

- Poner en posición 0 los diferentes selectores del cuadro eléctrico.

- Seguir las indicaciones de mantenimiento de los manuales de los diferentes elementos electromecánicos.

- Vaciar los lodos acumulados en el reactor y mantener los equipos llenos con agua limpia.

Si hace falta vaciar alguna cámara, vaciar los lodos acumulados, limpiar la cámara y volver a llenar de agua limpia. Antes del vaciado de alguna cámara / equipo es necesario hablar con el departamento técnico Semgroup.

## 2.4 Condiciones De Operación

Las condiciones de operación que se reflejan a continuación consisten en la regulación de los ciclos de programación del cuadro eléctrico y de los diferentes equipos electromecánicos, así como la regulación de los caudales de trabajo.

## 2.5 Caudales De Operación

Aguas residuales domésticas

Caudal diario (m3/día): 24

## 2.6 Ciclos De Programación

### Pozo de Bombeo

El pozo de bombeo trabaja en función de los sensores de nivel, los cuales activan de forma automática las bombas

### Decantador Primario

| AIRLIFT |  |
| --- | --- |
| HORA | FUNCIÓN |
| 9:00 – 9:00:30 | FUNCIONAMIENTO |
| 21:00 – 21:00:30 | FUNCIONAMIENTO |
| RESTO DE HORAS: PARADA |  |

NOTA: LA PROGRAMACIÓN SE AJUSTARÁ EN FUNCIÓN DE LAS HORAS DE VERTIDO Y CARGAS DE ENTRADA

### Reactor Biológico

| REACTOR BIOLÓGICO |  |
| --- | --- |
| HORA | FUNCIÓN |
| 9:00 – 12:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 12:00 – 13:00 | PARADA |
| 13:00 – 16:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 16:00 – 17:00 | PARADA |
| 17:00 – 20:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 20:00 – 21:00 | PARADA |
| 21:00 – 00:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 00:00 – 1:00 | PARADA |
| 1:00 – 4:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 4:00 – 5:00 | PARADA |
| 5:00 – 8:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 8:00 – 9:00 | PARADA |

NOTA: LA PROGRAMACIÓN SE AJUSTARÁ EN FUNCIÓN DE LAS HORAS DE VERTIDO Y CARGAS DE ENTRADA

### Decantador Secundario

| AIRLIFT |  |
| --- | --- |
| HORA | FUNCIÓN |
| 9:00 – 9:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 12:00 – 12:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 15:00 – 15:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 18:00 – 18:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 21:00 – 21:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 00:00 – 00:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 03:00 – 03:15 | FUNCIONAMIENTO |
| RESTO DE HORAS: PARADA |  |

NOTA: LA PROGRAMACIÓN SE AJUSTARÁ EN FUNCIÓN DE LAS HORAS DE VERTIDO Y CARGAS DE ENTRADA, ES DECIR ESTA FRECUENCIA PODRA VARIAR SEGUN NECESIDADES DE OPERACIÓN.

### Digestor de Lodos

El funcionamiento de la bomba será de activación manual, en función de la cantidad de lodo que tenga en el saco de lodos filsa.

### Deshidratador de lodos

El equipo sirve para deshidratar lodos del tratamiento de aguas residuales, cuando los sacos están llenos y saturados deben extraerse para la disposición final.

## Actividades De Operación

## 3.1 Actividades De Operación Y Filosofía De Operación

### 3.1.1 Descripción Del Flujo De Agua

El agua residual llega del pozo de bombeo al sistema de tamizado pasa por el canal que conduce hacia las rejillas mecánicas. Una vez eliminados los sólidos gruesos sedimenta la arena en el canal y cae al decantador primario para luego ingresar al reactor secundario donde se da el proceso biológico, finalmente el agua pasa al clarificador secundario donde los microorganismos que forman flóculos de lodo se separan del agua.  Las tuberías instaladas en esta parte conducen los lodos secundarios al fondo del compartimiento y el agua tratada sale por gravedad hacia la línea de drenaje municipal.

### 3.1.2 Descripción Del Flujo De Lodos

Los lodos que se generan en la planta de tratamiento de agua se dividen en lodos de proceso y lodos de desecho.

Los lodos se generan en el proceso biológico secundario, están formados por los microorganismos que se desarrollan de forma espontánea a consecuencia de crecimiento microbiano aeróbico y facultativo natural. Estos lodos se pueden reutilizar en el proceso. Cuando sobrepasan la concentración óptima es necesario retirarlos y estabilizarlos en el tanque de lodos. Los lodos secundarios se manejan por medio de la bomba instalada en el clarificador y por medio de las válvulas instaladas en la tubería de pvc.

Otro tipo de sólidos que se pueden producir en el sistema son las natas que flotan sobre la superficie de los clarificadores. Las natas son nocivas para el proceso y en caso de no retirarlas, forman capas gruesas que causan problemas operativos serios.

Para consultar las interconexiones y flujos entre las partes del sistema recomendamos consultar el diagrama de flujo

### 3.1.3 Condiciones Óptimas De Operación Del Sistema

- Limpieza diaria de la canastilla ubicada en el pozo de bombeo

- Limpieza diaria de la rejilla mecánica ubicada en la unidad de pretratamiento mecánico.

- Operación regular del decantador primario

- El flujo continuo de agua a la biozona de la planta (tratamiento secundario) y el funcionamiento de los blowers

- Operación regular del decantador secundario

- Recirculación regular de lodos del proceso.

- El retiro de lodos de desecho correcto y en forma regular.

Se conoce como lodos en exceso a el conjunto de biomasa rica en bacterias cuya presencia en mayor número dará lugar a una inestabilidad en el reactor aerobio, pues el mismo al haber una concentración de biomasa elevada, los mismo demandarán más oxígeno y alimento al sistema, dando lugar a que la cantidad de oxígeno dada por los blowers sea insuficiente, y como consecuencias daños en la biomasa,  para evitar esto cada cierto periodo se tienen que eliminar biomasa del sistema para mantener equilibrado al mismo.

NOTA IMPORTANTE: Durante la operación de la planta se pueden formar flóculos de lodos (natas) flotando sobre el nivel del agua en los tanques de sedimentación (clarificadores). Se forman por microorganismos filamentosos y hay que retirarlos con regularidad. La periodicidad se estipula según la operación de la planta. Estos lodos pueden ser causa de olores desagradables en los alrededores de la planta y fomentan la multiplicación de insectos. Afectan la calidad de agua tratada. Se deben depositar en el tanque de lodos para su estabilización.

Es muy importante retirar regularmente estos sólidos y controlar su crecimiento. Si el operador de la planta no logra controlar la formación de microorganismos filamentosos, hay que consultar el problema con el fabricante o el distribuidor autorizado.

OBSERVACIONES:

Hay que controlar estrictamente para prevenir el ingreso de grasas y aceites al sistema, ya que la presencia de grasas hace que se generen bacterias filamentosas, si no, se necesita la instalación de una cámara de grasas previo al tratamiento biológico.

### 3.1.4 Actividades Rutinarias De Operación

El trabajo rutinario de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento lo debe realizar un operador con estudios técnicos eléctricos o mecánicos que le permitan asimilar conceptos fundamentales que rigen el tratamiento de aguas residuales. Entre las actividades rutinarias que debe realizar el operador están:

El técnico de mantenimiento de la PTAR realizará la operación diaria, así como el mantenimiento rutinario y de emergencia, en las instalaciones, bombas, motores, máquinas, filtros, tamices, válvulas, tubos y demás equipos.

Sus responsabilidades suelen incluir:

- Verificar, calibrar y mantener los equipos mecánicos, incluyendo el engrasado de las piezas móviles, el cambio de aceite y las demás actividades rutinarias de mantenimiento;

- Mantener edificios, caminos y jardines;

- Realizar el trabajo de aseo;

- Reponer las piezas desgastadas y realizar servicio técnico y reparaciones rutinarias o de emergencia, incluyendo el reemplazo de los motores, rodamientos, rebordes, sellos y otros componentes de los equipos.

- Hacer monitoreo de las instalaciones y equipos para identificar y reparar las fugas u otros desperfectos;

- Llevar registros de las actividades de operación y mantenimiento, elaborando informes que resumen las principales actividades, desperfectos y recomendaciones.

- Remover las natas, espumas, grasas y aceites que se acumulen en la parte superior del tanque de aireación y clarificador secundario utilizando un cedazo. Estos materiales deben almacenarse y disponerse adecuadamente para evitar los malos olores producto de su descomposición.

- Recoger las muestras del afluente y el efluente cuando sea necesario. Para ello debe seguir el procedimiento de muestra puntual o compuesta.

- Realizar la evacuación de lodos del clarificador secundario a los espesadores cada que se requiera.

- Controlar la recirculación de lodos desde el clarificador secundario al tanque de aireación.

- Controlar el flujo de lodos que serán enviados al digestor de lodos aerobio.

- Revisar el nivel de trabajo del digestor de lodos aerobio y notificar al supervisar en el caso que ya deban ser evacuados.

- Controlar el nivel de los lodos en los clarificadores secundarios para que no sean arrastrados con el efluente.

- Realizar mediciones diarias de pH, temperatura, sólidos sedimentables en cono Imhoff diariamente, con el fin de controlarlos en los niveles requeridos para el tratamiento.

## Actividades de Mantenimiento

El mantenimiento las realizará personal que conozca el funcionamiento y componentes de la planta. Semgroup realizará formación/capacitación para personal de mantenimiento.

El mantenimiento que se define a continuación será preventivo. La garantía de los equipos electromecánicos, proporcionada por el proveedor, será de 1 año si su funcionamiento es correcto y los equipos se revisan y reparan por el servicio técnico original.

El proveedor eliminará la garantía si los equipos han trabajado en situaciones no adecuadas de operación (sobrecalentamiento, cortocircuito, salto térmico reiterado, etc). Asimismo, los equipos no podrán ser manipulados por cualquier otro servicio técnico sin el consentimiento del fabricante y/o Semgroup. El mantenimiento correctivo será definido y valorado tras informe del servicio técnico correspondiente

El mantenimiento correctivo será definido y valorado tras informe del servicio técnico correspondiente. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación del material suministrado por SEMGROUP, siendo siempre por cuenta del cliente cualquier gasto que se origine por transporte, desplazamiento del personal y mano de obra fuera de nuestros servicios oficiales.

El incumplimiento de las obligaciones prescritas significa utilizar impropiamente, desde el punto de vista técnico, de instalación y de la seguridad de las personas y los equipos, y esto aparta a SEMGROUP de toda responsabilidad en el caso de accidentes a personas o daños al medio ambiente y/o al equipo, causando además la pérdida de la garantía.

No deberán efectuarse reparaciones en talleres no especializados. El desmontaje y montaje efectuados por personal ajeno a Semgroup dará lugar a la pérdida de la garantía.

El mantenimiento preventivo consistirá en una revisión del grado de colmatación, revisión de niveles y funcionamiento de equipos, revisión de cuadro eléctrico de control y retirada, en caso necesario, de residuos generados, por parte de la propiedad

## 4.1. Detalle Por Unidad De Tratamiento

### Canastilla del Pozo de Bombeo

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CANASTILLA DE SÓLIDOS GRUESOS | 1 VEZ/ DÍA | Se debe realizar inspección y limpieza en el caso sea necesario. |

### Pozo de Bombeo

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE BOMBEO | 1 VEZ / SEMANA | Revisar niveles y funcionamiento de sistema de bombeo: Se comprobará visualmente nivel de agua en pozo de bombeo y funcionamiento, en función de niveles de las bombas. Se comprobará que los reguladores de nivel están limpios. Si existía una costra en su superficie, habría que sacar los reguladores y limpiarlos con un trapo. |
|  | 1 VEZ / MES | Revisar funcionamiento del sistema: Se revisará funcionamiento de bombas (2 Ud.) y funcionamiento de reguladores de nivel. |
|  | 1 VEZ / 3 MESES | Se extraerán las bombas a través de los kits de descarga y se revisará su estado, comprobando colmatación u obstrucción en aspiración. Se extraerán los reguladores de nivel procediendo a las operaciones de revisión de estado, limpieza, y recorrido. |

### Sistema de Tamizado

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE TAMIZADO | 1 VEZ/ SEMANA | Revisar grado de colmatación: Se comprobará la colmatación de las rejas de gruesos. Se procederá a la retirada de los residuos retenidos en las rejas y a su envío a contenedor de basuras (residuos Urbanos y asimilables a urbanos). |

### Decantación Primaria

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| DECANTACIÓN – SEPARACIÓN DE FLOTANTES | 1 VEZ/ SEMANA | Revisar grado de colmatación y estado: Se comprobará el nivel de flotantes y sobrenadantes en la capa superior de la cámara, procediendo a su recogida. Se comprobará el correcto funcionamiento de la bomba de extracción de fangos y de los reguladores de nivel. |
|  | 1 VEZ / 3 MESES | Limpieza del colector. Revisión de fugas. |

### Reactor Biológico

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| BALSA DE AIREACIÓN | 1 VEZ / DIARIA | Se revisará el nivel de O2, comprobando ausencia total de olores y contenido de oxígeno disuelto igual o superior a 2 ppm (recomendable medición mediante sonda portátil de oxígeno disuelto). Se deber revisar presencia de natas sobrenadantes en el reactor y las mismas deber ser limpiadas y notificar al supervisor la existencia de estas. Se debe revisar el nivel de lodos mediante el uso del Cono IMHOFF. |
|  | 1 VEZ / SEMANA | Revisar aireación en reactor biológico: Se revisará el grado de agitación en el reactor, comprobando que la agitación observada es homogénea. Si no existiera agitación se comprobará el ciclo de programación. Se comprobará el estado del filtro del blower y se realizará su limpieza |
|  | 1 VEZ / MES | Revisar programación, funcionamiento y horario El blower deberá trabajar de manera automática cada 3 horas y tendrá 1 hora de descanso, estos tiempos deben confirmarse en la operación. |
|  | 1 VEZ / 3 MESES | Revisar equipo de aireación: Se revisará estado y funcionamiento de los soplantes y cambio de filtros |
|  | 1 VEZ / 4 – 5 MESES | Se revisará el nivel de sólidos (lodos) acumulados en la parte inferior y sustancia flotante y/o espumas, acumuladas en la parte superior del equipo. Si el nivel de elementos flotantes fuera elevado se procederá a la retirada. |
|  | EVENTUAL | En el caso de que el blower presente problemas de funcionamiento el mismo debe ser extraído y revisado |

Observaciones en el tanque de aireación:

La correcta operación del tanque de aireación de lodos activados puede ser percibida a través de observaciones visuales del color, tipo de lodo, ausencia o presencia de espumas lodos flotantes. etc. Por medio de estas observaciones el operador puede determinar en qué fase del proceso se encuentra, y si esta marcha correctamente o no. Estas observaciones le permiten obtener conclusiones físicas que se realizan en el laboratorio. Las observaciones físicas que se describen deben ser hechas cada que se efectúan análisis de control.

Turbulencia: El operador debe siempre observar la superficie total del tanque de aireación. Aunque algunas conclusiones están basadas en la experiencia, la distribución uniforme de toda la turbulencia indica si todas las aguas residuales, lodos de retorno y licor mezclado están siendo aireadas en la totalidad del tanque de aireación o si hay problema de daño en el aireador por la presencia de turbulencia excesiva en algunas zonas del tanque. Espumas y natas superficiales. El tipo de natas y espumas, si las hay, sobre la superficie del tanque de aireación y en menor grado el color de los lodos del licor mezclado revela el estado del proceso e indican los requerimientos sobre descarga de lodos.

Espumas frescas y blancas: Solo una acumulación moderada de espuma blanca, o algo coloreada, se debe producir en la superficie del tanque de aireación, lo que indica que el proceso está balanceado y que se producen excelentes efluentes finales. Cuando se presente abundancia de espumas acusadas muchas veces por la presencia excesiva de detergentes en el desecho. En estos casos el principal control es la aplicación de anti-espumantes, sí se torna exagerada la espuma.

Espuma café oscura, espesa y espumosa: Otro extremo que se puede presentar es la presencia superficial en el tanque de aireación de una espuma densa, algo grasosa, de color café marrón. Este tipo de espuma indica que el lodo es muy viejo y posiblemente demasiado oxigenado

### Mantenimiento del proceso biológico:

Revisión del cárcamo de bombeo: Limpieza de los sólidos que se retienen en el cárcamo de bombeo. Esa actividad es de suma importancia y si no se realiza correctamente, los sólidos que llegan al cárcamo pueden obstruir los propulsores de las bombas.

Revisión del tanque de aireación: Limpieza de sólidos pegados sobre las paredes del tanque que se pueden formar en el proceso. Durante la putrefacción de estos se generan olores desagradables en los alrededores de la planta. En caso de ser necesario, hay que realizar el lavado de los muros. La periodicidad de estos trabajos se mide en base a las experiencias obtenidas durante la pre-operación de la planta.

Las mismas actividades hay que realizarlas en los tanques de sedimentación secundaria (clarificadores). En estos pueden proliferar los microorganismos filamentosos, que son causa de lodos abultados, flotando sobre la superficie del agua. Estos se controlan con recirculación de lodos secundarios al registro mezclador. Si estas medidas no son suficientes para impedir el crecimiento de los lodos abultados, es necesario cambiar el pH de los tanques por medio de dosificación de cal apagada.

### Decantador Secundario

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| DECANTADOR | 1 VEZ / MES | Se comprobará el nivel de lodos (sólidos pesados y flotantes) Si el nivel de elementos flotantes fuera elevado se procederá a la retirada y envío al tanque de lodos. Para la revisión del nivel de sustancias decantadas se introducirá una varilla hasta la base del decantador y se detectará, de manera visual, al sacar la varilla, la proporción de lodos respecto al nivel del agua. Cuando el nivel de lodos sea superior a 20 cm será necesario revisar la programación y funcionamiento de la bomba de extracción de lodos situada en ese compartimento. En caso de ser necesario la retirada o vaciado de la cámara se contratará los servicios de un Gestor Autorizado. Se revisará el funcionamiento de la bomba de recirculación de lodos, comprobando los ciclos de programación. Las purgas se harán de manera frecuente en función de la cantidad y calidad de lodos. |
|  | 1 VEZ / 3 MESES | Revisar el colector y posibles fugas |

### Digestor de Lodos

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| DIGESTOR DE LODOS | 1 VEZ / DIA | Revisar niveles y funcionamiento: llevar un control y confirmar la cantidad de lodos en el mismo, en el caso de haberse llenado comunicar oportunamente al supervisor para su respectiva evacuación o tratamiento en su respectivo deshidratador. |

### Sistema de Desinfección

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CLORADOR- DESINFECCIÓN | 1 VEZ / DIA | Revisar niveles y funcionamiento: Se revisará nivel de llenado del depósito de acumulación de Hipoclorito y el funcionamiento de la bomba dosificadora. |
|  | 1 VEZ/SEMANA | Revisar niveles y funcionamiento: 1.- Verifique periódicamente el nivel del tanque químico para evitar que la bomba funcione sin líquido, esto podría dañar el correcto funcionamiento de la bomba y afectar el proceso de depuración de la planta de aguas residuales debido a la falta de la inyección del agente desinfectante. 2.- Compruebe el estado de funcionamiento de la bomba al menos cada 6 meses, bomba posición de la cabeza, tornillos, pernos y sellos; verifique con mayor frecuencia dónde se bombean productos químicos agresivos. - Pulso y potencia L.E.D. La concentración de aditivos en la tubería puede ser causada por el desgaste de las válvulas, en las que, si necesitan reemplazarse o por obstrucción del filtro que debe limpiarse como en el punto 3 siguiente. 3.- La compañía sugiere la limpieza periódica de las partes hidráulicas (válvulas y filtro). No podemos decir con qué frecuencia se debe realizar esta limpieza, ya que depende del tipo de aplicación, también no puedo sugerir qué agente de limpieza usar, ya que esto dependerá del aditivo utilizado. |

IMPORTANTE

Sugerencias de funcionamiento al administrar hipoclorito de sodio (caso más frecuente):

A.-Desconecte las clavijas de la red eléctrica o mediante un interruptor unipolar con un mínimo de 3 mm distancia entre el contacto.

B.- Desconecte la manguera de descarga de la tubería.

C.- Retire la manguera de succión (con filtro) del tanque y sumérjala en agua limpia.

D.- Encienda la bomba dosificadora y déjela funcionar con agua durante 5 a 10 minutos.

E.- Apague la bomba, sumerja el filtro en una solución de ácido clorhídrico y espere hasta que el ácido termina de limpiar.

F.- Encienda la bomba nuevamente y opere con ácido clorhídrico durante 5 minutos en un lugar cerrado. Circuito, con manguera de succión y descarga sumergida en el mismo tanque.

G.- Repita la operación con agua.

H.- Vuelva a conectar la bomba dosificadora a la tubería.

El flujo puede controlarse manualmente configurando la frecuencia del pulso de la bomba mediante un potenciómetro.

Posibilidad de un ajuste de caudal más preciso a bajas frecuencias a través de las dos teclas del 20% al 100%.

### Cuadro Eléctrico

| OPERACIÓN | FRECUENCIA | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CUADRO ELÉCTRICO | 1 VEZ / MES | Se revisarán ciclos de programación de equipos electromecánicos, revisión de pilotos luminosos y funcionamiento mediante arranques en posición manual de los diferentes elementos constitutivos de la PTAR |

## Registros Operacionales

## 5.1 Registro de Inspección de Proceso

| Fecha de Inspección: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico responsable: |  |  |  |  |
| PROCESO BIOLOGICO |  |  |  |  |
| Afluente |  | Parámetros | Lectura | Observaciones: |
| POZO DE BOMBEO |  | S. S. T. (mg/L) |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | DQO(mg/L) |  |  |
|  |  | Temperatura (°C) |  |  |
| Proceso aerobio |  | Parámetros | Lectura | Observaciones: |
| REACTOR BIOLÓGICO |  | MLSS (mg/L) |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | Temperatura (°C) |  |  |
| Efluente |  | Parámetros | Lectura | Observaciones: |
| CLARIFICADO |  | S. S. T. (mg/L) |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | DQO(mg/L) |  |  |
| ETAPA | Observaciones: |  |  |  |
| DIGESTOR DE LODOS |  |  |  |  |
| NOVEDADES |  |  |  |  |

## 5.2 Registro de Inspección Eléctrica

| Fecha de Inspección: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico responsable: |  |  |  |  |
| CONSUMOS ELÉCTRICOS. |  |  |  |  |
| POZO DE BOMBEO | amperaje | Voltaje | Observaciones: |  |
| Bomba sumergible 1 |  |  |  |  |
| Bomba sumergible 2 |  |  |  |  |
| REACTOR BIOLÓGICO | amperaje | Voltaje | Observaciones: |  |
| Blower 1 |  |  |  |  |
| Blower 2 |  |  |  |  |
| DIGESTOR DE LODOS | amperaje | Voltaje | Observaciones: |  |
| Bomba sumergible |  |  |  |  |
| CAMARA DE DESINFECCIÓN | Parámetros | Lectura |  | Observaciones: |
| Bomba dosificadora de cloro |  |  |  |  |
| Novedades |  |  |  |  |

## Operaciones Emergentes

## 6.1 Operaciones Especiales

Esta operación se produce por actividades de mantenimiento, daños menores, fallas de energía cortas y otras causas que impliquen una salida de operación total o parcial de la planta, sin daños graves. Es importante efectuar una adecuada programación de las labores de operación especial.

Las principales actividades que se clasifican dentro del concepto de operación especial son las siguientes:

1. Limpieza de estructuras mayores: canastillas, tamiz, decantadores.

2. Operaciones de mantenimiento correctivo en obras civiles y/o equipos:

- Sustitución de válvulas.

- Reparación de fugas.

- Reparación o sustitución de equipos.

- Daños anormales como terremotos o inundaciones.

3. Cambios bruscos en la calidad del efluente sanitario que obliguen a detener o modificar el funcionamiento de la planta de tratamiento o el sistema de tratamiento propuesto.

4. Otros aspectos relevantes como periodos de lluvia prolongados, inundaciones, derrumbes que causen excesivo arrastre de material a la planta, huelgas, terrorismo, etc.

Puede desprenderse de lo anterior que las operaciones especiales por lo general son indeseables, por lo que es necesario reducirlas al mínimo. Con este fin se recomienda lo siguiente:

1. Implantar programas de mantenimiento preventivo.

2. Ejecutar una adecuada vigilancia del sistema, tanto física como sanitaria

## 6.2 Operación De Emergencia

La operación de emergencia se da por motivos de fuerza mayor y se presenta en forma imprevista a causa de fallas graves o desastres.  Los casos más comunes pueden ser:

1. Fallas de Energía eléctrica de largos periodos de duración.

2. Fallas en estructuras en obra civil o en estructuras que comprometan a Equipos Esenciales de funcionamiento.

3. Eventos de Fuerza Mayor, (Terremotos, inundaciones, etc.)

- En el caso de terremotos y de acuerdo con la intensidad de un sismo, pueden producirse fallas de energía o daños en tuberías. Pasado el movimiento sísmico, se evaluarán los daños y se programarán las reparaciones.

- En el caso de Incendios, estos se presentan con frecuencia en los motores arrancadores. Es necesario tener disponibles extinguidores de CO2 debidamente

La principal acción emergente es la ausencia de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que afectara directamente a los equipos electromecánicos de cada etapa del proceso.

## 6.3 Parada o Suspensión De La Operación De La Planta

Normalmente una parada de la planta se programa para vaciar las unidades y ejecutar reparaciones que deben hacerse en seco. La secuencia de acciones para efectuar la parada es la siguiente:

1. Programación de la Actividad de Mantenimiento o Suspensión.

2. Parada de la planta.

3. Limpieza de tanques y lechos bacterianos.

4. Limpieza o reparación de rejillas / canastillas

5. Seguridad del Personal durante estos trabajos.

## 6.4  Reinicio De La Operación De La Planta

Para el reinicio del funcionamiento de la planta tratamiento de aguas residuales debemos realizar una revisión de todos los puntos del proceso, como principal punto es que el agua fluya sin obstáculos de una unidad a otra.

Se verifica, que no existan fugas o taponamientos en la tubería y fisuras en los tanques.

Posteriormente, se realizan las pruebas de la operación del sistema de depuración de agua residual:

- Se revisará el correcto funcionamiento de las bombas instaladas en el pozo de bombeo y decantador secundario.

- Se revisará el correcto funcionamiento de cada uno de los aireadores instalados: en el reactor aerobio y digestor de lodos. 
También se revisará que no existan obstrucciones mecánicas de las unidades y éstas trabajen libremente.

- Se tomará lectura de los amperajes de los equipos electromecánicos - los motores eléctricos deben trabajar dentro de los límites de consumo determinados por los fabricantes. Los valores de amperaje máximo se encuentran señalados en la placa de cada motor eléctrico.

IMPORTANTE:

Una vez realizada la evaluación de la planta, se pondrá agua limpia dentro de las cisternas por lo menos a la mitad de agua limpia y se inicia la pre-operación, es importante destacar que para el reactor aerobio se debe contar con antiespumante en vista que no se cuenta con la concentración de suficiente de biomasa que absorba la presencia de tensoactivos.

## Contingencias De La Planta De Tratamiento

## 7.1 Introducción

Por este Plan de Contingencia, se informan los lineamientos a seguir por un problema que afecte el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

#### Objetivos

Los objetivos del Plan de Contingencias están basados en el cumplimiento de lo siguiente:

- Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la operación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

- Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.

- Capacitar permanentemente a todo el personal de que operará la PTAR en prevención de riesgos.

Al momento que se dé una contingencia se dará lugar a acciones operacionales necesarias y se hará una inspección de la situación de terminando la magnitud del incidente las áreas que pueden ser afectadas los posibles peligros para las personas y daños por el medio ambiente y para los bienes del área

Las funciones del Supervisor de planta están relacionadas directamente con las actividades del plan de control de la contingencia sus responsabilidades básicas son las que se indican a continuación:

- Evaluar la situación inicial de un evento y definir su magnitud.

- Determinar el tipo del evento, magnitud, localización, su posible trayectoria y las áreas susceptibles a ser afectadas.

- Elaborar el informe inicial de contingencia.

- Decidir las estrategias a seguir.

- Iniciar las acciones a tomar para el control de la contingencia y supervisarlas.

- Dirigir las operaciones de reparación y rehabilitación del proyecto que se requieran.

- Determinar la necesidad de solicitar personal y equipos adicionales.

- Determinar la necesidad de la activación del plan de contingencia, junto con el coordinador del plan.

- Adelantar los preparativos para adecuar el sistema de comunicación y las áreas de trabajo para la operación de respuesta a la contingencia.

## 7.2 Acciones De Contingencia Por Etapas

### Pozo de bombeo

Las condiciones operacionales normales de las bombas sumergibles presentes en el pozo de bombeo pueden provocar daños en las mismas, por lo cual el principal mecanismo de protección es una canastilla de tamizado de sólidos gruesos previa al pozo de bombeo para controlar sólidos que pudiesen causar algún daño, por lo cual la misma tiene que ser revisada y limpiada de manera diaria para que esta pueda ejercer efectivamente la retención de sólidos proteger a las bombas antes mencionadas y que puedan continuar su funcionamiento.

- En el caso que alguna de las bombas que opera en el pozo de bombeo sea retirada para mantenimiento correctivo o preventivo, se cuenta con el respaldo de la que queda en funcionamiento.

- En el caso de que las 2 bombas sumergibles fallen se deberá contar con una motobomba con sus respectivos accesorios, (tubo absorbente y de descarga.)

- En el caso de que se llenará por completo el nivel del pozo de bombeo y no contemos con los 2 puntos anteriores, el nivel del bypass de emergencia en donde el agua será evacuada directamente a la descarga

### Decantación Primaria

En caso de daño en la bomba tipo airlift, se podrá esperar hasta 3 días sin purgar, tiempo suficiente para reemplazar el sistema de bombeo, caso contrario usar una moto bomba para extraer sedimentos.

### Reactor Biológico Aerobio

En el caso de que uno de los soplantes sea retirado para mantenimiento correctivo o preventivo, el otro soplante estará en la capacidad de cubrir la demanda de oxígeno que requiere el reactor para su normal funcionamiento.

Si la ausencia de los dos soplantes es de 1 a 2 días, la biomasa del reactor si la misma ha mostrado un buen comportamiento de estabilidad y sedimentabilidad podrá soportar máximo 2 días sin oxígeno, pero si la ausencia del aireador superará este periodo de mantenimiento se deberá aplicar peróxido de hidrogeno que por su reacción con el agua liberará oxígeno y de esta forma se suministrará el oxígeno que se necesita para la oxidación de la materia orgánica mediante la siguiente reacción:

H2O2 (l) → 2 H2O (l) + O2 (g)

Esto se realizará máximo hasta el día 4 de la ausencia del equipo, superado este periodo se deberá acondicionar la planta para reiniciar el proceso, esto quiere decir que el efluente estará fuera de norma y dará lugar a una nueva etapa de estabilización de la PTAR.

### Bomba de recirculación y extracción de lodos en el decantador secundario

En caso de daño en la bomba tipo airlift, se podrá esperar hasta 3 días sin purgar, tiempo suficiente para reemplazar el sistema de bombeo, caso contrario usar una moto bomba para recircular o extraer sedimentos.

### Sistema de desinfección

En el caso de que la bomba dosificadora de cloro sea retirada para mantenimiento correctivo o preventivo, se deberá hacer la aplicación de pastillas de hipoclorito de calcio en el tanque clorador, hasta que sea regulada la operación normal del equipo antes mencionado.

### Gestión de lodos

Los lodos se los podrá acumular en el digestor de lodos y luego enviar con un gestor ambiental para su tratamiento.

### Contingencia para todos los equipos electromecánicos

También es importante para evitar cualquier potencial problema tener como parte de las inspecciones diarias los consumos eléctricos de energía por cada equipo y llevar un registro del mismo.

Normalmente los motores/bombas cualquier equipo electro mecánico NO debe consumir la corriente nominal (indicada en la placa). Esto es porque todos estos equipos se diseñan con un % de eficiencia.

En caso de fallas la corriente se eleva un % dependiendo del tipo de falla. Este % no es fijo. Y siempre dependerá de las condiciones de trabajo

- Corto circuito.

- Problema en la carga.

- Problema de red-alimentación.

## Prevención De Incendios En Equipos

El mayor riesgo que corren los equipos en el campamento es el cortocircuito, el que se produce cuando las instalaciones eléctricas pudieran estar en mal estado, y por fuga de combustibles y lubricantes, por lo que se recomienda:

- Instruir al personal de operadores sobre la obligación de informar cualquier avería del sistema eléctrico de las maquinas.

- Debe participar en la ejecución del programa de mantenimiento un electricista con experiencia laboral, quien recibirá en una lista de chequeo para que la ejecute en la rutina de revisión del sistema eléctrico de los equipos.

- Una vez identificados los riesgos y después de implantadas las acciones de prevención, se debe dar como paso siguiente la información a todo el personal mediante la organización y ejecución de charlas de adiestramiento que afiancen lo expresado anteriormente.

## En Caso de Accidentes

- Comunicar inmediatamente a la base más cercana, el lugar del hecho, personas involucradas, lesiones corporales.

- El departamento de seguridad industrial y el departamento médico pondrán en marcha los mecanismos apropiados para llegar al sitio de siniestro con todos los elementos de apoyo que requiera el caso.

- Los responsables de cada área resolverán de acuerdo con las necesidades las mejores acciones a ser tomadas, sin interferencias de otras áreas.

- Luego de realizadas las primeras acciones, se comunicarán a la gerencia administrativa y gerencia general, la gravedad del hecho o el apoyo posterior que sea necesario.

## Problemas Comunes Y Soluciones

Lista de problemas comunes y sus soluciones. Si el problema persiste póngase en contacto con su proveedor.

| PROBLEMA ELECTRO MECANICOS | CAUSA | SOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Alguno de los equipos eléctricos no prende. | Interrumpida la alimentación eléctrica | Esperar que se restablezca la alimentación |
|  | Elemento de protección eléctrica desactivado | Activar el elemento correspondiente en el tablero de control |
| Algún equipo eléctrico no prende y está encendida la luz que señala la falla del equipo. | El protector termo magnético detectó anomalía en el funcionamiento del equipo | Es necesario restablecer el arrancador dentro del tablero y revisar el consumo de corriente del equipo. Si el consumo es elevado, llamar al proveedor autorizado. Si el consumo es normal y la falla se repite, llamar al proveedor autorizado |
| Las bombas del cárcamo prenden, pero no bombean el agua | Obstrucción del propulsor de la bomba | Extraer la bomba y verificar ausencia de solidos que obstruyan el impeler, y realizar la respectiva limpieza el propulsor |
| El Blower no arranca. | La tensión de red no llega al motor eléctrico. | Verificar las conexiones eléctricas entre motor y armario de maniobra. |
| El Blower no arranca y saltan los fusibles de Protección del armario eléctrico. | Fusibles incorrectos. | Reemplazar los fusibles por unos adecuados (usar siempre fusibles de retardo). |
|  | Cortocircuito sobre el motor eléctrico | Sustituir el motor o rebobinarlo. |
|  | Cortocircuito en el armario de maniobra o Sobre la línea de alimentación de motor. | Reemplazar los elementos que provocan el cortocircuito. |
| El Blower no arranca y el contacto del disyuntor de protección se mantiene abierto. | Máquina bloqueada por entrada de polvo o cuerpos extraños. | Abrir la máquina y limpiar el interior. Controlar el filtro y, si es necesario, reemplazar el elemento filtrante. |
| Falta de fluido aspirado en el blower. | Elemento filtrante colmatado. | Limpiar o reemplazar el elemento filtrante. |
| El Blower se para por disparo del disyuntor no obstante el rotor gira Libremente a mano. | Para soplantes: Presión de impulsión superior al valor nominal. | Controlar la apertura de la válvula de seguridad y el Circuito de impulsión. Instalar una válvula de seguridad, si no prevista anteriormente |
|  | Elemento filtrante obturado | Reemplazar el elemento filtrante. |
| El Blower se para por Disparo de disyuntor. El rotor se encuentra bloqueado. | Rodamientos del motor deteriorados y posible gripaje entre rotor y fondos. | Desmontar la máquina. Reemplazar los rodamientos. Eliminar con lija fina las eventuales adherencias frontales provocados por el gripaje. |
| PROBLEMAS BIOLOGICOS. | CAUSA | SOLUCION |
| Presencia de espumas blancas en grandes cantidades en la superficie del reactor. | Es causada por altas concentraciones de tensoactivos como los detergentes, jabones, etc. | Aplicar dosis de antiespumante diluidos en agua en el reactor, y generar un programa de control de las espumas generadas. |
| Espumas de color marrón oscura, espesa y esponjosa en la superficie del reactor. | Generalmente es causado por el crecimiento de Nocardia o Microthrix parvicella, que crecen en la MCRT alta / baja. Condición F / M asociada con lodo viejo. | Reducir y extraer lodos viejos del sistema y enviar al digestor de lodos. Lo cual aumentará la generación de este desperdicio. |  |
|  |  | Tratar de eliminar la espuma del sistema, recogiéndola manualmente. |  |
|  |  | y una vez limpiada aplicar antiespumante sobre la superficie del agua presente en el reactor en conjunto con dosis de hipoclorito de sodio. |  |
| Espumas de color marrón oscura, espesa y esponjosa en la superficie del reactor. | Presencia de lodos muy viejos dan lugar a condiciones para que se genere esta espuma. Generalmente es causado por el crecimiento de Nocardia o Microthrix parvicella, que crecen en la MCRT alta / baja. Condición F / M asociada con lodo viejo y presencia de grasas y aceites en el sistema. | Reducir y extraer lodos viejos del sistema y enviar al digestor de lodos. Lo cual aumentará la generación de este desperdicio. |  |
|  |  | Realizar limpieza total de las trampas de grasas existentes. |  |
|  |  | Tratar de eliminar la espuma del sistema, recogiéndola manualmente y una vez limpiada aplicar antiespumante sobre la superficie del agua presente en el reactor en conjunto con dosis de hipoclorito de sodio. |  |

## Manejo Y Disposición Final De Lodos

Como ya hemos visto los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales poseen características que nocivos para el medio ambiente, por lo que no pueden desecharse fácilmente.

Por lo que deben pasar por un proceso de estabilización puede considerarse como el conjunto de procesos que dan como producto final un lodo con características que después del proceso puede usarse sin comprometer la salud pública o al medio ambiente.

El mal olor, la proliferación de patógenos y la putrefacción tienen lugar cuando los microorganismos se establecen en la fracción orgánica. De esta manera la estabilización de los lodos buscará cumplir con 4 objetivos principales:

- Reducir la presencia de microorganismos patógenos,

- Eliminar el mal olor;

- Inhibir, reducir, eliminar, su potencial de putrefacción y

- Reducir los efectos de compuestos orgánicos.

La principal meta en estos procesos está relacionada con su efecto sobre la fracción volátil u orgánica de los lodos biológicos generados por la planta. Para cumplir con estos objetivos se pueden seguir varios caminos, la primera consiste en la reducción biológica o la oxidación química del contenido de materia volátil, se pueden agregar agentes químicos a fin de imponer condiciones poco favorables para el desarrollo de microorganismos y aplicar calor con el objeto de desinfectar o esterilizar los lodos. Bajo estos principios se rigen los procesos de estabilización.

Las tecnologías más utilizadas para la estabilización de los lodos incluyen:

- Estabilización con cal

- Tratamiento térmico

- Incineración

- Compostaje

- Estabilización aerobia.

- Estabilización anaerobia.

Por lo cual del listado anterior se destacará la estabilización con cal y la estabilización anaerobia.

## 11.1 Estabilización Con Cal

Durante este proceso se añade suficiente cal a los lodos para elevar el pH arriba de 12 condiciones a las cuales los microorganismos no mantienen sus funciones metabólicas, como consecuencia de ello, mientras se mantenga este valor de pH, los lodos no serán vectores infecciosos y se eliminará su potencial de putrefacción. El proceso de estabilización con cal puede ser previo a un proceso de deshidratación o posterior a él, y se utiliza tanto cal hidratada (Ca(OH)2), como cal viva,(CaO). En algunos casos, la cal se ha sustituido por polvo de hornos de cemento.

Pretratamiento con cal. Para este proceso es necesario aplicar una cantidad mayor de cal por peso unitario de lodo tratado, que la requerida para la deshidratación. Este excedente es necesario para mantener un pH alto, así mismo es necesario suficiente tiempo de contacto para obtener un alto porcentaje de climatización de patógenos. Se recomienda mantener el pH arriba de 12 por lo menos 2 horas para asegurando la destrucción de patógenos (Metealf, Eddy, 1998). La dosis de cal necesaria estará en función del tipo de lodos y la concentración de sólidos.

A mayor concentración de sólidos menor será la dosis de cal necesaria para un aumento constante de la temperatura. La estabilización con cal no destruye la materia orgánica, de manera que se debe aplicar un exceso de cal al ser evacuados o desecharlos antes de que el pH disminuya. El exceso puede llegar a ser de hasta 1.5 veces la cantidad necesaria para mantener el pH en 12.

Post-tratamiento con cal. En este proceso la cal hidratada o viva se añade a los lodos deshidratados y se mezcla con un transportador de tornillo o con un mezclador de paleta para elevar el pH de la mezcla. Este paso es importante, ya que hay que eliminar la formación de bolsas de materia putrescible, si el mezclado se realiza con éxito, el resultado final es una mezcla formada por pequeñas partículas que pueden almacenarse por largos periodos o esparcida sobre el terreno de manera sencilla. El uso de cal viva es preferible debido a que al contacto con el agua se producen 2 efectos benéficos:

CaO + H2O                     Ca (OH)2 + calor

(1) es una reacción exotérmica lo que lleva la temperatura por arriba de 50° C, y se logra la inactivación de los huevos de gusanos.

(2) Parte del agua contenida se une químicamente al calcio lo que beneficia el secado del lodo

## 11.2 Disposición Final De Lodos

En este proceso contamos con dos formar para tratar o eliminar los lodos generados del proceso de depuración:

- Los extraídos de la decantación primaria

- Los extraídos del sistema de clarificación secundario

- Los extraídos del sistema hacia el lecho de secado

a) Indicadores De Aplicación

En este caso, el lodo extraído del digestor aerobio generado por el proceso de depuración del agua residual se evacuará de él con ayuda de un gestor autorizado.

b) Medios De Verificación.

Se debe realizar registros mensuales de la cantidad de material de desalojo que sale desde la planta de tratamiento de aguas residuales, y que es evacuado por el gestor mediante registro fotográfico y registro escrito.

c) Lodo Reactor aerobio

El lodo generado del proceso aerobio podrá ser bombeado desde el decantador secundario al lecho de secado para su deshidratación y posterior gestión.

## Manejo Y Disposición De Desechos Sólidos

La separación en la fuente de los residuos es responsabilidad del generador y la gestión integral de los residuos, y se deben utilizar recipientes que faciliten su identificación, especiales o peligrosos, comprenden los lineamientos, métodos, infraestructura y sistemas relativos a la generación, almacenamiento transitorio, manipulación, transporte y disposición final/tratamiento de residuos especiales o peligrosos, incluyendo aceites, residuos patogénicos y otros (líquidos y sólidos), generados por las operaciones, actividades o infraestructuras relacionadas con la planta, desde el montaje y la operación.

Los residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes de generación (Estación con recipientes de colores), ya sea en un área específica para el efecto, definida como un área concurrida o pública a la que todas las personas tienen acceso; o un área interna, definida como un área con acceso condicionado solo a personal autorizado y deben mantenerse separados en los centros de almacenamiento temporal y acopio.

Generalmente encontramos algunos tipos de contenedores de basura entre los más conocidos tenemos verde y gris que nos muestran donde debemos colocar los desechos orgánicos e inorgánicos, sin embargo, se usa la norma INEN 2841 como referencia y guía para una correcta guía para el uso la gestión de residuos

Residuos Especiales o Específicos

Los residuos determinados en el listado Nacional de Desechos Especiales, lo que implica que la regularización ambiental para su gestión, transporte, almacenamiento y disposición final se regulará según los lineamientos técnicos específicos establecidos según la legislación ambiental vigente; que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno ambiental o la salud, por el volumen de generación y/o difícil degradación y para lo que se implementará un sistema de recuperación, reutilización y/o reciclaje para reducir la cantidad de residuos generados.

| Orgánico / reciclables | VERDE | Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros. |
| --- | --- | --- |
| Desechos | NEGRO | Materiales no aprovechables: pañales, toallas sanitarias, Servilletas usadas, papel adhesivo, papel higiénico, Papel carbón desechos con aceite, entre otros. |  |
|  |  | Envases plásticos de aceites comestibles, envases con restos de comida. |  |
| Plástico / Envases multicapa | AZUL | Plástico susceptible de aprovechamiento, envases multicapa, PET. |  |
|  |  | Botellas vacías y limpias de plástico de: agua, yogurt, jugos, gaseosas, etc. |  |
|  |  | Fundas Plásticas. |  |
|  |  | Recipientes de champú o productos de limpieza vacíos y limpios. |  |
| Vidrio / Metales | BLANCO | Botellas de vidrio: refrescos, jugos, bebidas alcohólicas. Frascos de aluminio, latas de atún, sardina, conservas, bebidas. Deben estar vacíos, limpios y secos |  |
| Papel / Cartón | GRIS | Papel limpio en buenas condiciones: revistas, folletos publicitarios, cajas y envases de cartón y papel. |  |
|  |  | De preferencia que no tengan grapas Papel periódico, propaganda, bolsas de papel, hojas de papel, cajas, empaques de huevo, envolturas. |  |
| Especiales | ANARANJADO | Escombros y asimilables a escombros, neumáticos, muebles, electrónicos. |  |

Será dispuesto adecuadamente en algún área para que este sea almacenado mientras sea recogido por el sistema de recolección de desechos Urvaseo.

## Parámetros De Contaminación

La contaminación supone una alteración perjudicial de la calidad del agua en su uso posterior o con su función ecológica. Por ello, es de vital importancia la definición de una serie de parámetros de calidad de las aguas.

Debido a propiedades físico-químicas, el agua puede presentar indicios de contaminantes, ya que es un disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos.

A continuación, se detallan los parámetros más importantes de la contaminación del agua:

Sólidos: el agua puede contener sólidos en suspensión sin disolver o compuestos solubilizados, definiéndose la suma de ambos como sólidos totales (ST). El resultado se indica en mg/l, esta medida permite conocer la cantidad de sustancias no volátiles presentes en el agua.

Temperatura: la temperatura involucra en muchos procesos del agua, de forma que un aumento de temperatura modifica la solubilidad de los sólidos disueltos, disminuye la de los gases y aumenta la actividad biológica.

Conductividad y dureza: la conductividad es la capacidad del agua de conducir la corriente eléctrica; cuanto mayor sea el valor de conductividad, mayor serán los sólidos disueltos. El valor máximo instantáneo autorizado en vertidos es de 5000 μS cm-1.

Con relación a la dureza, se hace referencia a la concentración total de iones de calcio y magnesio. El problema de las aguas duras se centra en la formación de precipitados insolubles de carbonatos e hidróxidos que, al depositarse sobre tuberías y equipos, pueden causar problemas de funcionamiento en calderas de vapor, torres de refrigeración, intercambiadores de calor y filtros.

Oxígeno disuelto: el oxígeno disuelto indica la calidad de un agua. El valor de oxígeno disuelto es dependiente de la temperatura del agua, de modo que el oxígeno disuelto disminuya con el aumento de la temperatura.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): mide la carga contaminante debido a sustancias bioquímicamente degradables. En otras palabras, es la cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos aerobios puedan oxidar la materia orgánica presente en la muestra de agua.

Demanda química de oxígeno (DQO): es un método más rápido que DBO5, que analiza todas las sustancias orgánicas oxidables (biorefractarias y toxicas).

El valor de DQO siempre debe ser mayor que la de DBO5, pues no toda la materia oxidable químicamente es bio-oxidable. En general, se puede decir que cuando se da DBO5<DQO<0,5, significa un efluente fácilmente biodegradable, mientras que si este cociente es inferior a 0,2 será́ escasamente biodegradable.

Aceites y grasas: los aceites y grasas en los vertidos líquidos generan dos problemas en la depuración de las aguas residuales: disminuyen el contacto del agua con los sólidos en suspensión, impidiendo así su sedimentación; forman una película que recubre los microorganismos encargados de la biodegradación, impidiendo la captación de oxígeno y disminuyendo su poder depurador.

## Plan De Monitoreo Y Control

La Tabla muestra los parámetros de importancia para la evaluación y su frecuencia para establecer la eficiencia de remoción y funcionamiento del proceso de lodos activado.

| Parámetros | Frecuencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Análisis visual de la calidad del afluente y efluente. | Diferentes horas del día | El efluente debe tener tendencia a color café claro |
| Temperatura | Diaria | En el Afluente/ Reactor. |
| pH | 2 veces al día (mañana y tarde) | Con control inmediato si el pH está el reactor (pH entre 7 a 8), preferiblemente debe mantenerse ≤ que 8. También revisar en Afluente. También revisar en Efluente. |
| Solidos suspendidos totales | Diaria | En el Afluente/ Efluente |
| Oxígeno disuelto | Diaria | Con control inmediato sí está por debajo de 2.0 mg/l, en el reactor. |
| DBO5 | Una vez cada 1 semana | Muestra del Afluente/ Muestra del Efluente |
| DQO | Una vez cada 1 meses | Muestra del Afluente/ Muestra del Efluente |
| Licor mezcla (SSLM) | Diaria | Muestra de 1 litro tomada en el reactor aerobio, se usa cono IMHOFF. |

## Parámetros De Control

Las estructuras del sistema de tratamiento por sí solas no garantizan su funcionamiento efectivo, es necesario que el operario esté al tanto de cada proceso realizado y evalúe algunos parámetros claves que le permiten concluir si los procesos se dan de manera eficiente o no. Para entender mejor como se usan estos parámetros, luego se hace una relación de cada uno de los parámetros de control y su principal significado, tanto para el control del anaerobio como del aerobio.

## Oxígeno Disuelto

Al menos una vez al día se deben hacer determinaciones de oxígeno disuelto a la entrada y salida de los tanques de aireación. También se deben hacer mediciones de oxígeno disuelto en puntos específicos de los tanques de aireación para conocer variaciones del día. La concentración de oxígeno disuelto en los tanques de aireación debe ser de 2 a 3 mg/l. Se debe utilizar un medidor de oxígeno.

## Sólidos Suspendidos Totales (SST)

Los sólidos suspendidos totales se utilizan para conocer la calidad del efluente de la planta de tratamiento. Si la planta de tratamiento está bien operada la remoción de estos en la planta debe ser mayor del 90 %.

## Sólidos Suspendidos En El Licor Mezclado (SSLM)

Se utilizan para controlar la concentración de sólidos en el tanque de aireación con el fin de mantener las condicione operativas previstas en el diseño del proceso, además permite regular el bombeo de lodos de retorno.

## Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO)

La DBO también se utiliza como en el caso de los sólidos suspendidos para evaluar la calidad del efluente. Se debe hacer un análisis de DBO en el afluente y efluente final

## Demanda Química De Oxigeno (DQO)

La DQO también se utiliza como en el caso de la DBO y los sólidos suspendidos para evaluar la calidad del efluente. Se debe hacer un análisis de DQO en el afluente y efluente final. Tiene la ventaja de ser una prueba que requiere mucho menor tiempo que la DBO, y por lo tanto, permite conocer con mayor rapidez los resultados de la evaluación.

## Temperatura

Todas las actividades biológicas y las reacciones químicas están reguladas por la temperatura. En particular los procesos aerobios son muy sensibles a las bajas temperaturas e incrementan su actividad cuando la temperatura aumenta, se debe evitar el ingreso de aguas con temperaturas superiores a 32 grados celcius, ya que afectara a la biomasa presente en el reactor.

## pH

Al igual que en el caso anterior las actividades biológicas y las reacciones químicas están reguladas por el pH. En particular la remoción biológica de nitrógeno es más eficiente cuando el pH se mantiene en el rango de 7 a 8

A continuación, se detalla las condiciones de conservación de muestras de los parámetros a revisar:

| Determinación | Tipo de recipiente | Almacenamiento |
| --- | --- | --- |
| Aceites y grasas | Vidrio | 24 h, 2-5 oC |
| Color | Plástico o vidrio | 24 h, 2-5 oC, oscuridad |
| Conductividad | Plástico | 24 h, 2-5 oC |
| DBO | Plástico o vidrio | 24 h, 2-5 oC, oscuridad |
| DQO | Plástico o vidrio | 5 días, 2-5 oC, oscuridad |
| Dureza | Plástico o vidrio | 24 h |
| Metales | Plástico o vidrio | 1 mes |
| Nitratos | Plástico o vidrio | 24 h, 2-5 oC |
| Oxígeno disuelto | Plástico o vidrio | Indiferente |
| pH | Plástico o vidrio | Indiferente |
| Sólidos suspendidos | Plástico o vidrio | 24 h |
| Temperatura | Plástico o vidrio | Indiferente |
| Bacterias totales | Plástico o vidrio | 24 h, pH<7 |

A continuación, se enumeran aspectos a considerar en el muestreo:

- El muestreador debe estar limpio y sin restos de agua de la muestra anterior.

- Normalmente la recogida de muestras se realiza en envases de plástico, exceptuando las muestras de análisis de compuestos orgánicos volátiles en las que los envases deben ser de vidrio.

- Se debe etiquetar los envases de la recogida de muestras, indicando en ellos los siguientes puntos:

- Fecha de recogida

- Hora del muestreo

- Nombre y/o número de la muestra

- Limpiar 2 o 3 veces el envase de recogida de muestras antes de llenarlo con el agua a analizar.

- Diversos parámetros como el pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto deben de medirse “in situ”.

- La muestra siempre debe estar refrigerada hasta el momento del análisis.

- Previo al análisis, debe atemperarse el agua.

- Agitar la muestra diversas veces antes de analizar el agua.

- Siempre hay que empezar a tomar las muestras con el agua más purificada

- Tomar la muestra en la mitad del flujo de agua. Nunca se debe tocar el fondo o las paredes. Si se toca el fondo, los sedimentos en la muestra pueden provocar malos resultados. Por el contrario, el flujo superior contendría menos partículas que también pueden causar malos resultados.

## Identificación De Puntos De Muestreo

La muestra para determinar la calidad del efluente de la PTAR debe ser recolectada luego del serpentín de cloración, en la línea se encuentra una válvula toma muestra.

## Plan De Señalización Formatos Y Sitios

Deben ser ubicados en la parte frontal o entrada a la planta para brindar la información necesaria al personal que ingresará al área de la PTAR.

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Uso obligatorio de casco | Cabeza portando casco |  |
| Uso obligatorio de protección auditiva | Cabeza llevando elementos de protección auditiva |  |
| Uso obligatorio de protección respiratoria | Cabeza llevando elementos de protección respiratoria. |  |
| Uso obligatorio de protección ocular | Cabeza llevando anteojos de seguridad |  |
| Uso obligatorio de calzado de seguridad | Un zapato de seguridad |  |
| Uso obligatorio de guantes de seguridad | Un par de guantes |  |
| Prohibido fumar | Cigarrillo encendido |  |
| Prohibido el paso | Silueta humana caminando |  |

Deben ser ubicados en el área cercana en donde será instalado el cuadro eléctrico a la planta para brindar la información necesaria al personal que ingresará al área de la PTAR.

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Precaución, riesgo de choque eléctrico | Flecha cortada en posición vertical hacia abajo |  |

La señal de Extintor debe ser ubicados en el área cercana en donde será instalado el cuadro eléctrico a la planta para brindar la información necesaria al personal que ingresará al área de la PTAR

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de extintor | Silueta de un extintor con flecha direccional |  |
| Ubicación de salida de emergencia | Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido |  |

## Cantidad Y Perfil Del Personal Técnico De La Estación.

- La dirección y supervisión se debe realizar con un Ing. Químico o Ambiental, para lo cual en la planta se deben realizar análisis de muestras de diferentes puntos del proceso y su respectivo registro de los resultados obtenidos, además para de esta forma llevar el respectivo control y revisión de registros llenados por el personal técnico.

- La supervisión eléctrica debe hacerse mediante la acción de un ingeniero eléctrico y llevar el respectivo control y revisión de registros llenados por el personal técnico.

- También debe contar con la asistencia de 2 personas con conocimiento en electricidad básica y mecánica industrial básica para que cumpla el rol de Técnico de manteniendo y limpieza.

## Sugerencia De Equipos E Implementos Para Operación Y Mantenimiento

Se recomienda que el área del laboratorio sea de 2 x 3 metros. Adicional a un mesón y un lavadero.

Se sugiere que el cliente adquiera:

- Colorímetro marca Hach Modelo dr900

- Digestor marca hach modelo drb 200

- PH metro

- Medidor de conductividad en el agua.

- Cono Imhoff