## PLAN MANTENIMIENTO GENERAL
PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO PTAR: TAURA 7 - SANTA PRISCILA |  |  |  |  | Arranque: AGO 2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,GUIA GENERAL
REV 00 |  |  |  | REALIZADO POR: | DP
|  |  |  | REVISADO POR: | DP
APROBADO POR:
ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | DIARIO | SEMANAL/MENSUAL | CADA 3 MESES | CADA 6 MESES | CADA AÑO | REFERENCIA POR TIEMPO DE TRABAJO | Repuestos y materiales recomendados | EXTRAS
CA01 | CANASTILLA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS, ACERO INOX | EN T01 | 1 | Control de correcta ubicación y funcionamiento | Limpieza semanal obligatoria |  |  | Control de estado del elemento y base fija
DI01/1-8 | DIFUSORES TUBULARES DEL REACTOR BIOLÓGICO. MARCA OTT; TIPO: MG2000 | EN T05 | 8 | Control visual de aireación homogenea | Control O2 enviado al reartor | Control de ajustes en parrilla y difusores |  | Control de estado. Soportes, anclajes | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 5-7 años
DI02/1-4 | DIFUSORES TUBULARES DEL DIGESTOR DE LODOS. MARCA OTT; TIPO: MG1000 | EN T09 | 4 | Control visual de aireación homogenea | Control O2 enviado al digestor | Control de ajustes en parrilla y difusores |  | Control de estado. Soportes, anclajes | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 5-7 años
E01 | CUADRO ELECTRICO PTAR | Fuerza y control, en cuarto de equipos | 1 | Inspección visual, buen funcionamiento, Temperatura | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) |  |  | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
DL01 | DESHIDRATADOR DE LODOS DE SACOS FILTRANTES. TEKNOFANGHI; MODELO: 02BM | Deshidratación de lodos | 1 | Inspección visual correcto funcionamiento | Control de posibles fugas |  |  | Limpieza general del equipo y control de estado, ajustes en bridas
ME01/1-3 | MANGUITO ELÁSTICO EN SALIDA DE BLOWERS. 1 1/4" | Blowers | 3 | Control visual, fugas | Ajustar abrazaderas |  | Control de estado |  | Cambiar elemento en caso de daño o fallos
RE01 | REJILLA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS GRUESOS DE 10mm | EN T03 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento y ubicación | Limpieza semanal o mensual según estado y experiencia |  |  | Control de estado del elemento
MOTORES
M01/1-2 | BOMBAS SUMERGIBLES DE ALIMENTACIÓN EN POZO DE BOMBEO. MARCA FAGGIOLATI: G272N3V2 - K48XB1; 1.1KW | EN T01 | 2 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo, limpieza e inspección |  | Cambio de aceite, estado de tubo guia, cadena, equipo, conexiones eléctricas y elementos en general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aproximada aceite: 0.24 Lts
M02 | BOMBA SUMERGIBLE DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN DECANTADOR PRIMARIO. MARCA FAGGIOLATI; G206N6V1-D30XB1; 0.6 KW | EN T04 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo, limpieza e inspección |  | Cambio de aceite, estado de tubo guia, cadena, equipo, conexiones eléctricas y elementos en general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,16 Lts
M03 | BOMBA SUMERGIBLE DE REC/EXT DE LODOS, DECANTADOR SECUNDARIO. MARCA FAGGIOLATI; G206N6V1-D30XB1; 0.6 KW | EN T06 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo, limpieza e inspección |  | Cambio de aceite, estado de tubo guia, cadena, equipo, conexiones eléctricas y elementos en general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,16 Lts
M04/1-3 | SOPLANTE DE CANAL LATERAL, BLOWER: MARCA: MAPRO. TIPO: CL 2R42: 1.75KW | Aire a difusores, en cuarto de equipos | 3 | Control de funcionamiento, sonido, fugas, posición de valvulas, aireación en reactor y digestor | Control de temperatura en motor y carcaza. Limpieza de filtro, ajuste del manguito. | Limpieza general, control de presión y consumo electrico | Cambiar filtros de aspiración, ajustes en tuberias, valvulas, etc | Control de estado, conexión electrica y ajustes en general | cada 20000 horas cambiar rodamientos y retenes, limpieza interna, paneles fonoabsorbentes.Mantenimiento preventivo a motor | Reten de vitón hasta 130°C
M05 | BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN DE LODO DIGESTADO. MARCA FAGGIOLATI. G206N6V1-D30XB1; 0.6 KW | EN T09 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo, limpieza e inspección |  | Cambio de aceite, estado de tubo guia, cadena, equipo, conexiones eléctricas y elementos en general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,16 Lts
M06 | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO. MARCA MYTHO. HYPERION HG MF 16-7 | Desinfección, cuarto de equipos | 1 | Inspección visual correcto bombeo, Fugas | Limpieza externa del equipo. Control de caudal bombeado | Limpieza con agua: filtro de fondo, valvulas de aspiración y descarga | Control de estado de membrana o diafragma + limpieza. Control de correcto golpeteo | Control de estado, filtro y sensor de fondo, ajustes de los conectores. Conexión electrica | Purgar bomba en caso de problemas de succión o cavitación. Reemplazar membrana en caso de ruptura
SENSORES
S01/1-3 | BOYAS DE NIVEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS M01. (Minimo / arranque-alternancia / maximo de simultaneidad) | EN T01 | 3 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S02 | BOYA DE NIVEL DE MINIMO EN DIGESTOR DE LODOS. (Seguridad para la bomba) | EN T09 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S03 | SENSOR DE NIVEL MINIMO EN TANQUE DE PREPARACIÓN DE CLORO (Seguridad) | EN T10 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento | Limpieza de suciedades Control de estado y ajustes del mismo | Control de estado del cable, nivel y ubicación del sensor | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
TANQUES
T01 | POZO DE BOMBEO |  | 1 | Inspección visual del agua: color y olor fuera de lo normal. Control de niveles | Control de correcta ubicación de elementos y buen funcionamiento del sistema |  | Control de estado del pozo de bombeo en general | Limpieza general del tanque
T02 | CAJA DE VALVULAS EN COLECTORES DE ALIMENTACIÓN |  | 1 | Inspección visual, fugas de agua | Limpieza general |  |  | Control de estado, ajustes y limpieza
T03 | CANAL DE REJILLAS DE RETENCIÓN |  | 1 | Inspección visual, estado de elementos retenidos | Limpieza general |  |  | Control de estado general
T04 | DECANTADOR PRIMARIO |  | 1 | Inspección visual, nivel, lodos, grasas | Limpieza de grasas en exceso |  |  | Control de estado
T05 | REACTOR BIOLOGICO AEROBIO |  | 1 | Inspección visual: correcta aireación, nivel y lodo activo |  | Resivar y retirar lodo flotante (si existiese). | Controlar cantidad de lodo sedimentado en el fondo del tanque y retirarlo si fuese necesario | Control de estado, pintura y paredes
T06 | DECANTADOR SECUNDARIO "CLARIFICADOR" |  | 1 | Inspección visual: salida de agua clara, presencia de lodos flotantes | Comprobar nivel de fangos, pesados y flotantes |  |  | Control de estado, pintura y paredes | Retirar fangos flotantes en caso de encontrarlos
T07 | DECLORADOR |  | 1 | Inspección visual, nivel, estado del agua |  | limpieza de paredes internas | Control de estado, pintura y posibles filtraciones
T08 | TANQUE MEDIDOR DE CAUDAL |  | 1 | Inspección visual, nivel |  |  |  | Control de estado general
T09 | DIGESTOR DE LODOS AEROBIO |  | 1 | Inspección visual, aireación, estado del fango | Retirar lodos acumulados a nivel casi lleno |  |  | Control de estado general
T10 | TANQUE DE PREPARACIÓN DE HIPOCLORITO | "100 LTS" | 1 | Inspección visual, fugas y nivel |  | Limpieza interna |  | Control de estado
VALVULERÍA
V01/1-2 | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA EN COLECTORES DE MPULSIÓN BOMBAS M01. DN50 | EN T02 | 2 | Inspección visual, correcto funcionamiento, control de posibles fugas |  | Limpieza interna de ser necesario | Control de ajuste en pernos (si aplica) | Control de estado del elemento, limpieza interna de ser necesario
V02/1-2 | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL, COLECTORES DE IMPULSIÓN BOMBAS M01. DN50 | EN T02 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la compuerta |  | Control de estado del elemento
V03 | VALVULA DE RETENCIÓN EN COLECTOR DE EXTRACCIÓN DE LODOS DEC. 1RIO. DN50 | EN T04 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Ajustar tornillos de ser necesario |  | Control de estado del elemento
V04 | VALVULA DE RETENCIÓN EN COLECTOR DE RECIR/EXTRACCIÓN DE LODOS DEC. 2RIO. DN50 | EN T06 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Ajustar tornillos de ser necesario |  | Control de estado del elemento
V05 | VALVULA DE MARIPOSA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS DE T06 A T05. DN50 | EN T06 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V06 | VALVULA DE MARIPOSA DE EXTRACCIÓN DE LODOS DE T06 A T09. DN50 | EN T06 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V07 | VALVULA DE RETENCION EN COLECTOR DE IMPULSIÓN DE BOMBA M05. DN50 | EN T09 | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, control de posibles fugas |  | Limpieza interna de ser necesario | Control de ajuste en pernos (si aplica) | Control de estado del elemento, limpieza interna de ser necesario
V08 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL, DERIVACIÓN LINEA DE AIRE HACIA DIFUSORES DEL REACTOR. DN50 | Colector aire hacia DI01 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V09 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL, DERIVACIÓN LINEA DE AIRE HACIA DIFUSORES DEL DIGESTOR. DN50 | Colector aire hacia DI02 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V10/1-3 | VALVULAS DE SEGURIDAD EN COLECTORES DE DESCARGA DE BLOWERS. 1 1/4" | Blowers | 3 | Inspección visual, control de posibles fugas, posición de válvula | Control de T° |  | Control de ajustes y estado del elemento
V11/1-3 | VALVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA INOXIDABLE EN COLECTORES DE DESCARGA DE BLOWERS. 1 1/4" | Blowers | 3 | Inspección visual, control de posibles fugas | Control de T° |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V12/1-3 | VALVULAS DE ESFERA MANUALES. PASO DE AIRE, BLOWERS. 1 1/4" | Blowers | 3 | Inspección visual, control de posibles fugas | Control de T° |  | Controlar correcto cierre y apertura de la válvula | Control de estado del elemento
V13 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL WAFER. CONTROL DE INGRESO DE LODOS AL DESHIDRATADOR. DN50 PN10 | DL01 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
EXTRAS
Anualmente controlar el estado de la tuberia de descarga de aire desde el blower hacia el reactor biológico
Estado de tuberias y conexiones PVC
Estado de pernos y soportería

## Histórico de los equipos
MANTENIMIENTO |  |  | HISTORICO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA (2024)
MAQUINA o EQUIPO: _______________________
SECCION: _________________________________
PLANTA: PTAR TAURA
CLIENTE: _______________
Operación | Fecha de mantenimiento | Tipo de mantenimiento |  | Descripción de averías | Descripción del mantenimiento realizado | Fecha siguiente mantenimiento | Operador nombre | Firma | Responsable nombre | Firma
|  | Preventivo | Correctivo
Limpieza general
Revisión nivel aceite blowers
Limpieza de filtros, valvulas/ revisión correas
Sistema electrico, ajustes y limpieza
Fugas
Cambio de aceite bombas
Cambio aceite blowers
Cambio de filtros
Lubricacion (grasa)
Ajustes mecánicos, revisión de pernos
Alineación Correas y tensión en poleas
Olores extraños
Control de vibraciones y ruidos extraños
Otros