## PLAN MANTENIMIENTO GENERAL
PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PTARD: TROPACK "DOMESTICO" |  |  |  |  | Arranque:________2022
GUIA GENERAL
REV 00 |  |  |  | Realizado/revisado por: | Diego Palacios
50m3d |  |  |  | Responsable PTARD | Tropack
|  |  |  | Responsable Semgroup | Ing. Alejandro Rodriguez
ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | DIARIO | MENSUAL | CADA 3 MESES | CADA 6 MESES | CADA AÑO | REFERENCIA POR TIEMPO DE TRABAJO | Repuestos y materiales recomendados | EXTRAS
CA01 | CANASTILLA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS EN POZO | EN T01 | 1 | Inspección visual, limpieza y ubicación |  |  | Control de estado, ubicación, fijación
CA02 | CANASTILLA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS EN DECANTADOR 1RIO | EN T02 | 1 | Inspección visual, limpieza y ubicación |  |  | Control de estado, ubicación, fijación
DE01 | DECLORADOR EN LINEA (SALIDA DE AGUA) | Efluente | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, posibles fugas | Limpieza superficial |  |  | Limpieza completa, control de estado y ajuste de los elementos del equipo
DI01/1-8 | DIFUSORES TUBULARES EN REACTOR BIOLÓGICO. MARCA OTT, TIPO: MAGNUM 2000 | T03 | 8 | Control visual de aireación homogenea y lodo activo |  |  |  | Control de estado y ajustes en general | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 6-7 años
DI01/1-3 | DIFUSORES TUBULARES EN DIGESTOR. MARCA OTT, TIPO: MAGNUM 1000 | T05 | 3 | Control visual de aireación homogenea y lodo activo |  |  |  | Control de estado y ajustes en general | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 6-7 años
E01 | CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL | Fuerza y control | 1 | Inspección visual | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) |  | Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
FI01 | FILSA 01: SACOS FILTRANTES DE LODOS EXTRAIDOS | Deshidratador de lodos extraidos | 1 | Inspección visual correcto funcionamiento | Control de posibles fugas |  |  | Limpieza general del equipo y control de estado
LA01 | LAMELAS EN DECANTADOR SECUNDARIO | T04 | 2 | Inspección visual, suciedades, ubicación y fijación |  |  |  | Control de estado
SK01 | SKIMMER: EXTRACTOR MANUAL DE GRASAS EN DECANTADOR PRIMARIO | T02 | 1 | Inspección visual, posición y nivel. Extacción de grasas de ser necesario | Limpieza general |  | Control de estado, posición y ubicación y anclajes
TH01 | CANAL THOMPSON (SALIDA DE AGUA TRATADA) | T04 | 1 | Control de calidad de agua, limpieza del mismo | Revisar nivel, posición y fujación del elemento |  |  | Control de estado y ajustes
MOTORES
M01/1-2 | BOMBA SUMERGIBLE DE ALIMENTACIÓN. MARCA: FAGGIOLATI. MODELO: G272H3V2-K48AA0. 1.4 KW | En pozo de bombeo | 2 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general | Cada 2 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,24 Lts
M02 | BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS DEC PRIMARIO. MARCA: FAGGIOLATI. MODELO: G206H6V1-D30AA0. 0.8 KW | Dec primario | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general | Cada 2 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,16 Lts
M03 | BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN/EXTRACCIÓN DE LODOS, DEC SECUNDARIO . MARCA: FAGGIOLATI, MODELO: G206H6V1-D30AA0. 0.8 KW | Recirculación/extracción de lodos | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general | Cada 2 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,16 Lts
M04 | BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS DIGESTOR DE LODOS. MARCA: FAGGIOLATI. MODELO: G206Y6V1-D30AA0. 0.8 KW | Bombeo de lodos hacia filsa | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general | Cada 2 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,16 Lts
M05/1-2 | SOPLANTE DE CANAL LATERAL. MARCA MAPNER, TIPO: RODE CL 420 HS. 2.55 KW | Aire a difusores | 2 | Control de funcionamiento, sonido, fugas, posición de valvulas, aireación en reactor y digestor | Control de temperatura en motor y carcaza. Limpieza de filtro, ajuste del manguito. | Limpieza general, control de presión y consumo electrico | Cambiar filtros de aspiración, ajustes en tuberias, valvulas, etc | Control de estado, conexión electrica y ajustes en general | cada 20000 horas cambiar rodamientos y retenes, limpieza interna, paneles fonoabsorbentes.Mantenimiento preventivo a motor | reten de vitón para 125 °C
M06 | BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO. MARCA DOSEURO. TIPO SMM-810-02-AAE | Desinfección final | 1 | Inspección visual de correcto bombeo | Limpieza externa del equipo | Limpieza con agua: filtro de fondo, valvulas de aspiración y descarga | Controlar el correcto golpeteo y comprobación de caudal bombeado | Control de estado del equipo y membrana (diafragma). Estado y señal del sensor de minimo en el tanque de cloro | Reemplazar fusible interno en caso de daño o falla. Purgar bomba en caso de problemas de succión o cavitación
SENSORES
S01/1-3 | BOYAS DE NIVEL EN POZO DE BOMBEO (MINIMO, ARRANQUE/ALTERNANCIA, MAXIMO) | En pozo bombeo | 3 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S02 | BOYA DE NIVEL MINIMO DE PROTECCIÓN DE BOMBA (M04) | T05 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
TANQUES
T01 | POZO DE BOMBEO | Hormigón | 1 | Inspección visual nivel y agua: color y olor fuera de lo normal | Control de correcto funcionamiento del sistema |  |  | Limpieza general |  |  | Usar mascarilla
T02 | DECANTADOR PRIMARIO | Contenedor | 1 | Inspección visual, nivel, retiro de grasas flotrantes. |  | Revisar grado de acumulación de fangos (pesados y flotantes) |  | Control de estado para determinar mantenimientos a partes metálicas | Cuando la cantidad de lodo sedimentado sea mayor a 30cm se deberá retirar el mismo |  | Usar mascarilla
T03 | REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO | Contenedor | 1 | Inspección visual: correctos niveles, correcta aireación. Lodo activo, olor y color del lodo | Controlar niveles de oxigeno y olores neutros o ausencia de ellos en reactor | Limpieza superficial de paredes (si fuese necesario) |  | Control de estado para determinar mantenimientos a partes metálicas |  |  | Usar mascarilla
T04 | DECANTADOR SECUNDARIO | Contenedor | 1 | Inspección visual, nivel, salida de agua clarificada. Correcta posición de los elementos del tanque | Comprobar nivel de fangos, pesados y flotantes |  |  | Control de estado para determinar mantenimientos a partes metálicas | Retirar fangos flotantes en caso de encontrarlos |  | Usar mascarilla
T05 | DIGESTOR DE LODOS AEROBIO | Contenedor | 1 | Inspección visual nivel, aireación homogenea. Agua: color y olor fuera de lo normal | Limpieza de paredes de ser necesario |  |  | Control de estado para determinar mantenimientos a partes metálicas | Cuando el volumen del lodo esté en un 75% de la capacidad del "tanque" se debe extraer el lodo digestado |  | Usar mascarilla
T06 | TANQUE DE PREPARACIÓN DE HIPOCLORITO | 200 LTS | 1 | Control de nivel, buen funcionamiento posición de los elementos | Limpieza, fugas. |  |  | Control de estado para determinar mantenimientos a partes metálicas |  |  | Usar mascarilla
VALVULAS
V01/1-2 | VALVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA DN50 PN10 (En colectores de alimentación) | Pozo | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos | Control de estado, limpieza interna
V02/1-2 | VALVULAS COMPUERTA DN50 PN10 (En colectores de alimentación) | Pozo | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar el correcto cierre y apertura de la compuerta | Control de estado
V03 | VALVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN50 PN10 (Colector de bombeo de M02) | T02 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos | Control de estado, limpieza interna
V04 | VALVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN50 PN10 (Colector de bombeo de M03) | T04 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos | Control de estado, limpieza interna
V05/1-2 | VALVULAS DE MARIPOSA DE RECIRCULACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LODOS (Colector de bomba M03) | T04 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Control de correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de ajuste en pernos | Control de estado
V06 | VALVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN50 PN10 (Colector de bombeo de M04) | T05 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos | Control de estado, limpieza interna
V07 | VALVULA DE MARIPOSA DE CONTROL DE INGRESO DE LODO A FILSA. DN80 PN10 | IN FILSA | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Control de correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de ajuste en pernos | Control de estado
V08/1-2 | VALVULA DE SEGURIDAD DE BRONCE EN LINEA DE AIRE DE BLOWERS M05. DE 1 1/2" G, 150PSI | Lineas de aire blowers | 2 | Control de calibración, funcionamieto y fugas | limpieza, control de temperaturas y ajustes |  | Control de estado y ajustes y recalibración de ser necesario
V09/1-2 | VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA INOXIDABLE EN LINEA DE AIRE DE BLOWERS. DE 1 1/2" 150PSI | Lineas de aire blowers | 2 | Control de correcto funcionamiento, posibles fugas de aire | Control de temperatura antes y después de la válvula, limpieza |  | Control de estado del elemento, ajustes
V10/1-2 | VALVULA DE BOLA INOXIDABLE EN LINEA DE AIRE DE BLOWERS. DE 1 1/2" 150PSI | Lineas de aire blowers | 2 | Inspección visual, posibles fugas | Control de correcto cierre y apertura de la válvula, limpieza |  | Control de estado y ajustes de ser necesario
V11/1-2 | VALVULAS DE MARIPOSA EN DERIVACIÓN DE LINEA DE AIRE HACIA DIFUSORES: DI01 Y DI02. DN50 PN10 | Control y derivación hacia difusores | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Control de correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de ajuste en pernos | Control de estado
V12/1-4 | VALVULAS DE MARIPOSA DE PURGAS DE LOS COMPARTIMIENTOS DEL CONTENEDOR (T02, T03, T04 Y T05). DN100 PN10 | Purgas | 4 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Control de correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de ajuste en pernos | Control de estado
Cada año controlar el estado de las tuberías de acero y PVC
Retiro de grasas del decantador primario cuando aplique

## Histórico de los equipos
MANTENIMIENTO |  |  | HISTORICO DE LOS EQUIPOS 2022
MAQUINA o EQUIPO:
SECCION:
PLANTA: Tropack PTARD
CLIENTE:
Operación | Fecha de mantenimiento | Tipo de mantenimiento |  | Descripción de averías | Descripción del mantenimiento realizado | Fecha siguiente mantenimiento | Operador nombre | Firma | Responsable nombre | Firma
|  | Preventivo | Correctivo
Limpieza general
Revisión nivel aceite
Refrigerante
Sistema electrico
Cambio de aceite
Cambio de filtros
Lubricacion (grasa)
Ajustes mecánicos, revisión de pernos
Correas y poleas
Olores extraños
Control de vibraciones y ruidos extraños
Otros: