## PLAN MANTENIMIENTO GENERAL
PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO PTARI: TROPACK |  |  |  |  | Arranque: Agosto 2022
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,GUIA GENERAL
REV 00 |  |  |  | REALIZADO POR: | DP
1600m3d |  |  |  | REVISADO POR: | DP
|  |  |  | APROBADO POR: | WO
ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | DIARIO | MENSUAL | CADA 3 MESES | CADA 6 MESES | CADA AÑO | REFERENCIA POR TIEMPO DE TRABAJO | Repuestos y materiales recomendados | EXTRAS
DI01 | DIFUSORES TUBULARES TIPO MAGNUM 1000. REACTOR MBBR 1. MARCA OTT | T02 | 336 | Control visual de aireación homogenea y lodo activo |  |  |  | Control de estado en general | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 6-7 años
DI02 | DIFUSORES TUBULARES TIPO MAGNUM 2000. REACTOR MBBR 2. MARCA OTT | T03 | 216 | Control visual de aireación homogenea y lodo activo |  |  |  | Control de estado en general | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 6-7 años
DU01 | DUCTO DE DECANTACIÓN FORZADA EN DECANTADOR SECUNDARIO | T04 | 1 | Inspección visual, posición | Control de niveles del agua, suciedades, estado soportes |  | Control de estado y ajustes
E01 | CUADRO ELECTRICO PTARI | Fuerza y control | 1 | Inspección visual, buen funcionamiento, Temperaturas | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) | Ajuste de elementos y controles en general |  | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
LA01/1-25 | LAMELAS EN DECANTADOR SECUNDARIO | T04 | 25 | Inspección visual, posición, estado del agua |  | Controlar elementos de antiflotación y ubicación de estos y lamelas |  | Control de estado, limpieza general
MOTORES
M01/1-2 | BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN . MARCA: FAGGIOLATI, G409H1M1-M65AA0; 2.8 KW | T01 | 2 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento o inspección del equipo, limpieza de ser necesario |  | Cambio de aceite, estado de tubo guia, cadena, equipo, conexiones eléctricas y elementos en general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,33 Lts
M02 | BOMBA SUMERGIBLES EN DECANTADOR SECUNDARIO: RECIRCULACIÓN/EXTRACCIÓN . MARCA: FAGGIOLATI, G409H1M1-M65AA0; 2.8 KW | T04 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento |  | Levantamiento o inspección del equipo, limpieza de ser necesario |  | Cambio de aceite, estado de tubo guia, cadena, equipo, conexiones eléctricas y elementos en general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: Diekan 1640 o similar | Cantidad aceite: 0,33 Lts
M03/1-3 | SOPLANTES DE ÉMBOLOS ROTATIVOS MARCA MAPNER. TIPO SEM.60; 110 KW | AREA DE BLOWERS | 3 | Control de funcionamiento, presión, fugas, sonido. Purgar posibles condensados en las valvulas del manifold | Control de temperatura en descarga, nivel y color de aceite | Limpieza general, incluye filtro de aspiración, lubricación de rodamientos | Control de tension de banda, alineación de poleas, cambio de filtro de aspiración | Cambio de aceite, limpieza de valvulas de retención,. Inspección de estado general del equipo. Cambiar elemento filtrante. Sustituir las correas de transmisión. | Cada 3-4 años realizar mantenimiento completo al equipo incluyendo motor | Usar aceite sintetico Meropa 220 o similar. En el manual del equipo indica las cantidades para cada carter del blower. Cada blower cuenta con 2 cárters. | Cantidad de aceite aproximada para cada blower (2 cárters): 17 litros. Llenar hasta media mirilla sería lo ideal
M04 | AGITADOR DE SUPERFICIE. MEZCLADOR VERTICAL DE LODOS. MARCA: SCM; MX VER 1.5 3T; | T05 | 1 | Control de funcionamiento, sonido, fugas de aceite | Control de temperaturas y consumo |  | Cambio de aceite, limpieza, ajustes | Control de estado en general | Cada 3-4 años realizar mantenimiento completo al equipo | Usar aceite sintético tipo ISO VG 320, como meropa o similar. | Llenar hasta media mirilla con el motor en su posicicón vertical de trabajo.
SENSORES
S01 | SENSOR DE NIVEL TIPO RADAR EN TANQUE HOMOGENIZACIÓN. MARCA: ENDRESS HAUSER, TIPO FMR-20 | T01 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y medida y buen funcionamiento | limpieza | Control de estado del cable y conexiones + soportería del mismo |  | Contoles y ajustes generales. "Control de estado"
S02 | SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO EN REACTOR MBBR 2. MARCA ENDRESS HAUSER. TIPO: COS51D-AS810 | T03 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y medida y buen funcionamiento | limpieza del elemento de ser necesario | Control de estado del cable y conexiones + soportería del mismo |  | Contoles y ajustes generales. "Control de estado"
TANQUES
T01 | TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN (CLIENTE) | METÁLICO EXISTENTE | 1 | Inspección visual del agua: color y olor fuera de lo normal. Control de niveles | Control de correcta ubicación de elementos y buen funcionamiento del sistema | Control de estado en zona de purgas y pasantes, posibles fallos o fugas | Control de estado en general | Limpieza general del tanque, Aplica pintura de ser necesario
T02 | REACTOR BIOLÓGICO MBBR 1 | PEQUEÑO | 1 | Inspección visual: correcta aireación, nivel y lodo activo, elementos mbbr |  | Control de estado en zona de purgas y pasantes, posibles fallos o fugas |  | Control de estado en general y ajustes necesarios
T03 | REACTOR BIOLÓGICO MBBR 2 | GRANDE | 1 | Inspección visual: correcta aireación, nivel y lodo activo, elementos mbbr |  | Control de estado en zona de purgas y pasantes, posibles fallos o fugas |  | Control de estado en general y ajustes necesarios
T04 | DECANTADOR SECUNDARIO LAMELAR | CLARIFICADOR | 1 | Inspección visual: salida de agua clara, presencia de lodos flotantes | Comprobar nivel de fangos, pesados y flotantes | Limpieza de paredes o elementos de ser necesario |  | Control de estado en general | Retirar fangos flotantes en caso de encontrarlos
T05 | TANQUE DE LODOS | LODOS EXTRAIDOS | 1 | Control de nivel, correcta agitación |  | Limpieza de ser necesario |  | Control de estado en general
VALVULERÍA
V01/1-2 | VALVULAS DE RETENCION DE BOLA, LINEAS DE BOMBEO (LINEA DE CADA BOMBA M01) | DN80 | 2 | Inspección visual, correcto funcionamiento, control de posibles fugas |  |  | Control de ajuste en pernos (si aplica) | Control de estado del elemento, limpieza interna de ser necesario
V02/1-2 | VALVULAS DE COMPUERTA MANUAL, LINEAS DE BOMBEO DE LAS BOMBAS M01 | DN80 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la compuerta | Control de estado del elemento
V03 | VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA EN LINEA DE BOMBEO DE BOMBA M02 | PVC 90mm | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, control de posibles fugas |  |  | Control de ajuste en pernos (si aplica) | Control de estado del elemento, limpieza interna de ser necesario
V04 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL, TIPO WAFFER, DE RECIRCULACIÓN DE LODOS DE BOMBA M02 | DN80 EN COLECTOR DE RECIRCULACIÓN | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V05 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL, TIPO WAFFER, DE EXTRACCIÓN DE LODOS DE BOMBA M02 | DN80 EN COLECTOR DE EXTRACCIÓN | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V06/1-3 | VALVULAS DE MARIPOSA MANUAL, WAFFER, LINEA DE AIRE DE CADA SOPLANTE M03 | DN250, DESCARGA DE CADA BLOWER | 3 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V07 | VALVULA DE MARIPOSA MANIUAL, WAFFER, LINEA DE AIRE DERIVADA HACIA REACTOR MBBR 1 | DN300 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V08 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL WAFFER, LINEA DE AIRE DERIVADA HACIA REACTOR MBBR 2 | DN250 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa | Control de estado del elemento
V09/1-2 | VALVULA DE BOLA INOXIDABLE. PARA PURGA DE POSIBLES CONDENSADOS, EN MANIFOLD DE LINEA DE AIRE | 1/2". EN MANIFOLD DE AIRE | 2 | Purgar condensados diariamente, control de fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la misma |  | Control de estado del elemento
V10/1-2 | VALVULAS DE BOLA PVC DE MUESTRAS DEL TANQUE DE LODOS | 63mm. TANQUE DE LODOS | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas | Limpieza |  |  | Control de estado del elemento
EXTRAS
Anualmente controlar el estado de la tuberia de descarga de aire desde el blower hacia el reactor biológico
Cada soplante cuenta con su válvula antirretorno propia del equipo, en este caso es una valvula tipo waffer DN250

## Histórico de los equipos
MANTENIMIENTO |  |  | HISTORICO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA
MAQUINA o EQUIPO: _______________________
SECCION: _________________________________
PLANTA: PTARI Tropack
CLIENTE:
Operación | Fecha de mantenimiento | Tipo de mantenimiento |  | Descripción de averías | Descripción del mantenimiento realizado | Fecha siguiente mantenimiento | Operador nombre | Firma | Responsable nombre | Firma
|  | Preventivo | Correctivo
Limpieza general
Revisión nivel aceite blowers
Limpieza de filtros, valvulas/ revisión correas
Sistema electrico, ajustes y limpieza
Fugas
Cambio de aceite bombas
Cambio aceite blowers
Cambio de filtros
Lubricacion (grasa)
Ajustes mecánicos, revisión de pernos
Alineación Correas y tensión en poleas
Olores extraños
Control de vibraciones y ruidos extraños
Otros