## Pozo Bombeo
PROC-ACT-001
Check List Operativo Pozo de Bombeo
|  |  | Proyecto | PTAR Tropack |  | Afluente | Industrial
|  |  | Capacidad | 2500 | m3/d | Ubicación | Tropack
Información General
Sistema | Lodos Activos |  |  | Reportado por
Proveedor | South Ecuameridian S.A. |  |  | Fecha de inspección
Cliente | Tropack |  |  | Versión |  | 0
Cuadro de Inspección Operativa - Pozo de Bombeo
Elemento |  | Actividad |  |  | Estado | Observación
Cámara de Canastilla |  | Verificar el nivel de agua en la cámara (Evitar rebose)
Verificar que la canastilla no este saturada de sólidos
Verificar estado de cadenas de izaje (Corrosión, colmatación)
Verificar estado de estructura para izaje (Corrosión, deformación)
Verificar anclaje y sujeción de elementos
Cámara de Bombas |  | Verificar el nivel de agua en la cámara (Evitar rebose)
Verificar que la cámara no este saturada de sólidos
Verificar estado y niveles de boyas (Niveles, deformación, fisuras)
Verificar estado de cadenas y tubos guías (Corrosión, colmatación)
Verificar estado de cableado de equipos (Bombas / Boyas)
Verificar anclaje y sujeción (Bombas/Boyas/Tuberías)
Verificar estado de conexiones hidraulicas (Evitar fugas)
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales
Verificar encendido y apagado de bombas de acuerdo a nivel
Verificar alternancia de bombas
Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Cámara de Válvulas |  | Verificar que la válvula de compuerta este abierta
Verificar que no haya retorno de flujo (válvula check)
Verificar que las juntas bridadas esten bien ajustadas y completos
Verificar estado de conexiones hidraulicas (Evitar fugas)
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales (Cavitación)
Novedades |  |  |  |  | Recomendaciones

## Proceso Tratamiento
PROC-ACT-001
Check List Operativo Planta de Tratamiento
|  |  | PROYECTO | PTAR Tropack |  | AFLUENTE | Industrial
|  |  | CAPACIDAD | 2500 | m3/d | UBICACIÓN | Tropack
Información General
Sistema | Lodos Activos |  |  | Reportado por
Proveedor | South Ecuameridian S.A. |  |  | Fecha de inspección
Cliente | Tropack |  |  | Versión |  | 0
Cuadro de Inspección Operativa - PTAR
Elemento |  | Actividad |  |  | Estado | Observación
Canal de Tamizado |  | Verificar el nivel de agua en la cámara (Evitar rebose)
Verificar que el canal no este saturado de solidos (Limpieza)
Verificar estado de tornillo tamiz (Corrosión, colmatación, deformación)
Laguna de Homogeneización |  | Verificar el pH en la laguna (indicar hora del día) |  |  |  | Valor:
|  | Verificar el tiempo de encendido de los aireadores superficiales |  |  |  | (min)
|  | Verificar el tiempo de apagado de los aireadores superficiales |  |  |  | (min)
Verificar correcto funcionamiento del aireador superficial 1
Verificar anclaje y sujeción (aireador 1)
Verificar correcto funcionamiento del aireador superficial 2
Verificar anclaje y sujeción (aireador 2)
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales en los aireadores
Verificar calidad del agua (color, SST, DQO)
Cámara de Bombeo 2 |  | Verificar el nivel seteado mínimo de agua en el tanque |  |  |  | (m)
|  | Verificar el nivel seteado máximo de agua en el tanque |  |  |  | (m)
|  | Verificar el nivel actual de agua en el tanque (indicar hora del día) |  |  |  | (m)
Verificar que la cámara no este saturada de sólidos flotantes
Verificar encendido y apagado de bombas de acuerdo a nivel
|  | Verificar frecuencia seateada operativa de bombas |  |  |  | (Hz)
|  | Registrar caudal instantáneo máximo |  |  |  | (m3/h)
|  | Registrar caudal diario |  |  |  | (m3/d)
Cámara de distribución |  | Verificar estado de válvula hacia reactor 1
Registrar periodo de cierre de válvula hacia reactor 1
Verificar estado de válvula hacia reactor 2
Verificar periodo de cierre de válvula hacia reactor 2
Reactor Biológico 1 |  | Verificar el nivel de agua en la laguna (borde libre)
|  | Verificar sedentabilidad de la biomasa (Pruebas Operacionales Imhoff) |  |  |  | (mL/L)
Verificar sedentabilidad diluida de la biomasa en caso de altos Ssed
Verificar calidad de la biomasa (color, olor, pH)
|  | Verificar MLSS en el reactor (SST) |  |  |  | (mg/L)
Verificar que la válvula de mariposa para recirculación esté 100% abierta
Registrar horas de encendido de los aireadores
Verificar que todos los aireadores se encienden
Verificar anclaje y sujeción (aireadores)
Verificar el nivel de oxigeno disuelto (>1 ppm, preferencia 2 ppm)
Verificar existencia de espuma o aceites en la superficie del reactor
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales
Reactor Biológico 2 |  | Verificar el nivel de agua en la laguna (borde libre)
|  | Verificar sedentabilidad de la biomasa (Pruebas Operacionales Imhoff) |  |  |  | (mL/L)
Verificar sedentabilidad diluida de la biomasa en caso de altos Ssed
Verificar calidad de la biomasa (color, olor, pH)
|  | Verificar MLSS en el reactor (SST) |  |  |  | (mg/L)
Verificar que la válvula de mariposa para recirculación esté 100% abierta
Registrar horas de encendido de los aireadores
Verificar que todos los aireadores se encienden
Verificar anclaje y sujeción (aireadores)
Verificar el nivel de oxigeno disuelto (>1 ppm, preferencia 2 ppm)
Verificar existencia de espuma o aceites en la superficie del reactor
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales
Decantador Secundario 1 |  | Verificar apertura de válvula de ingreso
Registrar periodo de cierre de válvula hacia decantador
Verificar que no haya lodos flotantes (Purgar)
Verificar estado de cadenas y tubos guías (Corrosión, colmatación)
Verificar estado de cableado de equipos (Bombas)
Verificar que no haya retorno de lodos a la bomba (válvula check)
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales (Cavitación)
Verificar estado de las lamelas
Realizar limpieza de lamelas
Verificar estado y limpieza de canal Thomson (Corrosión, colmatación)
Verificar encendido y apagado de bomba
Registrar horas de encendido de la bomba
Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Decantador Secundario 2 |  | Verificar apertura de válvula de ingreso
Registrar periodo de cierre de válvula hacia decantador
Verificar que no haya lodos flotantes (Purgar)
Verificar estado de cadenas y tubos guías (Corrosión, colmatación)
Verificar estado de cableado de equipos (Bombas)
Verificar que no haya retorno de lodos a la bomba (válvula check)
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales (Cavitación)
Verificar estado de las lamelas
Realizar limpieza de lamelas
Verificar estado y limpieza de canal Thomson (Corrosión, colmatación)
Verificar encendido y apagado de bomba
Registrar horas de encendido de la bomba
Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Tanque de Lodos 1 |  | Verificar apertura de válvula de ingreso
Registrar tiempo de encendido de bomba de lodos (horas de deshidratación)
Verificar el nivel de lodo en la cámara (Evitar rebose)
|  | Verificar calidad del lodo (SST) |  |  |  | (mg/L)
Verificar estado de base del mixer (Corrosión, colmatación)
Verificar estado de cableado de equipos (mixer)
Verificar que no haya retorno de lodos a la bomba (válvula check)
Verificar que la válvula de bola al deshidratador esté abierta
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales (Cavitación)
Verificar encendido y apagado de bomba de acuerdo a nivel
Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Tanque de Lodos 2 |  | Verificar apertura de válvula de ingreso
Registrar tiempo de encendido de bomba de lodos (horas de deshidratación)
Verificar el nivel de lodo en la cámara (Evitar rebose)
|  | Verificar calidad del lodo (SST) |  |  |  | (mg/L)
Verificar estado de base del mixer (Corrosión, colmatación)
Verificar estado de cableado de equipos (mixer)
Verificar que no haya retorno de lodos a la bomba (válvula check)
Verificar que la válvula de bola al deshidratador esté abierta
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales (Cavitación)
Verificar encendido y apagado de bomba de acuerdo a nivel
Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Camara de Cloración |  | Verificar el nivel de agua en la cámara (Evitar rebose)
Verificar el nivel de producto quimico en el tanque
Verificar estado de cableado de equipos (Bomba dosificadora)
Verificar funcionamiento de regulador de nivel minimo
Verificar encendido y apagado de bomba dosificadora
Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Verificar que no haya ruidos y vibraciones anormales
Medidor de Caudal |  | Verificar el nivel de agua en la cámara (Evitar rebose)
Verificar estado y limpieza de vertedero (Corrosión, deformación)
Verificar nivel en vertedero (cumpla caudal de diseño)
Verificar la concentración de cloro en el afluente
Verificar calidad del agua (color, SST, DQO, pH)
Cuarto de Control |  | Verificar que no haya alarmas en el tablero (Correcto automatismo)
Linea de agua |  | Verificar estado de conexiones hidraulicas (Evitar fugas)
Linea de lodos |  | Verificar estado de conexiones hidraulicas (Evitar fugas)
Válvulas |  | Verificar que las juntas bridadas esten bien ajustadas y completos
Novedades |  |  |  |  | Recomendaciones