## PLAN MANTENIMIENTO GENERAL
PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISEM TPI					Arranque: ___2025______
GUIA GENERAL
REV 00					Realizado por:	BC
EQUIPOS					Responsable PTAR	CLIENTE

ITEM		DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	DIARIO	MENSUAL	CADA 3 MESES	CADA 6 MESES	CADA AÑO	REFERENCIA POR TIEMPO DE TRABAJO	Repuestos y materiales recomendados	EXTRAS

CA01		CANASTILLA DE DESBASTE Y RETENCIÓN DE SOLIDOS	EN T01	1	Inspección visual, limpieza y ubicación			Control de estado, ubicación, fijación			Acero inoxidable aisi 304
E01		CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL	FUERZA Y CONTROL	1	Inspección visual, alarmas o fallos	Limpieza interna y externa (polvo y suciedades)	Control de conexiones y datos almacenados en el PLC	Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos	Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
DI01/1-2		DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN REACTOR. ECD270 9"	EN T02	6	Control visual de aireación homogenea, posibles fugas de aire	Control O2 enviado al reactor.	Control de ajustes en parrilla y difusores de ser necesario		Control de estado en general. Soportes, anclajes, estado de tuberias	Reemplazar elementos en caso de daño o cada 5-7 años
SC-01		DECLORADOR EN LINEA (SERPETÍN DE CONTACTO O CLORINADOR)	SALIDA AGUA CLARIFICADA	1	Inspección visual, fugas	Limpieza externa del equipo. Control de caudal en serpetín		Control de estado de tuberías y fugas + limpieza. Correcta retención hidraulica	Control de ajuste y estado del elemento
CONT-01		TANQUE PRFV	SISTEMA COMPACTO	1	Inspección y limpieza superficial	Verificación de estado de cerraduras, bisagras, tapas de acceso. Inspección de estado de recubrimiento	Limpieza de superficie exterior con hidrolavadora o desengrasante	Inspeccionar deformaciones, pandeos de la estructura, anclajes y sujeción. Aplicación de retoques de pintura en caso de ser necesario	Evaluar los niveles mediante pruebas de estanqueidad	Cada 2-4 años se recomienda purgar el contenedor con el fin de remover sedimentos, residuos acumulados, restos de químicos o agentes que afecten la operación de la planta.
MOTORES
M01/1-2		BOMBAS SUMERGIBLES DE ALIMENTACIÓN. MARCA GOULDS; WS1034BF; 0.75 KW	EN T01	2	Inspección visual de correcto funcionamiento, niveles, fugas	Control de consumo eléctrico	Levantamiento del equipo e inspección general		Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general elementos	Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo
M02		BOMBAS TIPO AIRLIFT. FABRICACION LOCAL DE DECANTADOR SECUNDARIO	EN T03	1	Inspección visual de correcto funcionamiento, niveles, fugas	Control de aire ingresado y caudal de lodo bombeado		Levantamiento del equipo e inspección general
M03/1-2		BLOWERS DE CANAL LATERAL. AIRE PARA DIFUSORES DEL TANQUE DE REACTOR BIOLOGICO. MAPRO; TIPO CL2R22; 0.94KW	EN T02	2	Control de funcionamiento, sonido, fugas, posición de valvulas, correcta aireación	Control de temperatura en motor y carcaza. Limpieza de filtro, ajuste del manguito.	Limpieza general, control de presión y consumo electrico	Cambiar filtros de aspiración, ajustes en tuberias, valvulas, etc	Control de estado, conexión electrica y ajustes en general	cada 20000 horas cambiar rodamientos y retenes, limpieza interna.Mantenimiento preventivo a motor
M04		BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO. MARCA MYTHO. TIPO: HYPERION HG 30 0.024 kW	EN T04	1	Inspección visual correcto bombeo, Fugas	Limpieza externa del equipo. Control de caudal bombeado	Limpieza con agua: filtro de fondo, valvulas de aspiración y descarga	Control de estado de membrana o diafragma + limpieza. Control de correcto golpeteo	Control de estado, filtro y sensor de fondo, ajustes de los conectores. Conexión electrica	Purgar bomba en caso de problemas de succión o cavitación. Reemplazar membrana en caso de ruptura o cada 3 años
SENSORES
S01		BOYA DE NIVEL DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS M01 (MINIMO)	EN T01	1	Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento		Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador	Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S02		BOYA DE NIVEL DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS M01 (ALTERNANCIA)	EN T01	1	Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento		Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador	Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S03		BOYA DE NIVEL DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS M01 (SIMULTANEIDAD)	EN T01	1	Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento		Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador	Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S04		CONTROL DE NIVEL MINIMO EN TANQUE DE HIPOCLORITO	EN M06	1	Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento	Limpieza de suciedades Control de estado y ajustes del mismo	Control de estado del cable, nivel y ubicación del sensor	Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
TANQUES
T01		POZO DE BOMBEO		1	Inspección visual nivel y agua: color y olor fuera de lo normal	Control de correcto funcionamiento del sistema		Limpieza general	Limpieza general
T02		TANQUE DE AIREACIÓN (REACTOR BIOLÓGICO)		1	Inspección visual: correctos niveles, color del agua, correcta aireación. Lodo activo	Controlar niveles de oxigeno y olores neutros o ausencia de ellos en reactor	Limpieza superficial de paredes (si fuese necesario)		Control de estado en general			Usar mascarilla
T03		DECANTADOR O SEDIMENTADOR SECUNDARIO		1	Inspección visual: salida de agua clara, presencia de lodos flotantes	Comprobar nivel de fangos, pesados y flotantes		Control de los equipos instalados en tanque	Control de estado, pintura y paredes	Retirar fangos flotantes en caso de encontrarlos		Usar mascarilla
T04		DECLORADOR (SERPENTIN)		1	Inspección visual, nivel, estado del agua		Limpieza superficial de paredes (si fuese necesario)	Control de estado, pintura y posibles filtraciones. Control de estado de tuberías y fugas + limpieza. Correcta retención hidraulica.	Control de estado en general. Control de ajuste y estado del elemento
T05		LECHOS DE SECADO		1	Inspección visual, nivel, color, olor	Control de fangos y funcionamiento de los equipos del tanque		Control de estado en general, pintura y posibles filtraciones
VALVULAS DEL SISTEMA
V00		VALVULA DE COMPUERTA MURAL (POR CLIENTE)	EN T01	1	Inspección visual, limpieza y ubicación			Control de estado, ubicación, fijación
V01/1-2		VÁLVULAS DE RETENCION DEBOLA EN COLECTORES DE IMPULSIÓN DE BOMBAS M01, DN50 PN10	EN T01	2	Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento			Control de ajuste en pernos (si aplica)	Control de estado, limpieza interna, juste de bridas
V02/1-2		VÁLVULAS DE COMPUERTA EN COLECTORES DE IMPULSIÓN DE BOMBAS M01, DN50 PN10	EN T01	2	Inspección visual, control de posibles fugas			Controlar el correcto cierre y apertura de la compuerta	Control de estado, ajuste en bridas
V03		VÁLVULAS DE RETENCION DE CLAPETA EN COLECTORES DE EXTRACCIÓN / RECIRCULACION DS, DN50 PN10	T03	1	Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento			Control de ajuste en pernos (si aplica)	Control de estado, limpieza interna, juste de bridas
V04		VALVULA DE BOLA DE PVC PARA RECIRCULACION DE LODOS DN50	T03	1	Inspección visual, control de posibles fugas		Controlar correcto cierre y apertura de la esfera		Control de estado del elemento, ajustes
V05		VALVULA DE BOLA DE PVC PARA EXTRACCION DE LODOS DN50	T03	1	Inspección visual, control de posibles fugas		Controlar correcto cierre y apertura de la esfera		Control de estado del elemento, ajustes
V06/1-2		VALVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN, EN LINEA DE SALIDA DE BLOWERS M03	1 1/4 " G	2	Inspección visual, control de posibles fugas, buen funcionamiento y calibración		Control de T° antes y después del elemento		Control de estado (Temperatura, Fugas)
V07/1-2		VALVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA INOXIDABLES EN LINEA DE BLOWERS M03	1 1/4" NPT	2	Inspección visual, posibles fugas, buen funcionamiento		Verificar funcionamiento		Control de estado (Temperatura, Fugas)
V08/1-2		VALVULAS DE BOLA INOXIDABLE EN LINEA DE SALIDA DE BLOWERS M03	1 1/4" NPT	2	Inspección visual, posibles fugas, buen funcionamiento		Controlar correcto cierre y apertura	Controlar correcto cierre y apertura de la esfera	Control de estado (Temperatura, Fugas)
V09		VALVULAS DE BOLA MANUAL, DERIVACIÓN DE AIRE PARA EL "AIR LIFT" DEL DS	3/4"	1	Inspección visual, control de posibles fugas, buen funcionamiento y calibración		Control de T° antes y después del elemento		Control de estado (Temperatura, Fugas)
V10/1-2		VALVULA DE BOLA DE PVC PARA EXTRACCION DE LODOS DN15	1/2"	2	Inspección visual, control de posibles fugas		Controlar correcto cierre y apertura de la esfera		Control de estado del elemento, ajustes

## Histórico de los equipos
MANTENIMIENTO			HISTORICO DE LOS EQUIPOS
MAQUINA o EQUIPO:
SECCION:
PLANTA: MINISEM TPI
CLIENTE: IPSP SANTA PRISCILA
Operación	Fecha de mantenimiento	Tipo de mantenimiento		Descripción de averías	Descripción del mantenimiento realizado	Fecha siguiente mantenimiento	Operador nombre	Firma	Responsable nombre	Firma
		Preventivo	Correctivo
Limpieza general
Revisión nivel aceite
Limpieza de filtros, valvulas/ revisión correas
Sistema electrico, / ajuste y limpieza
Fugas
Cambio de aceite Bombas
Cambio de aceite blowers
Lubricacion (grasa)
Ajustes mecánicos, revisión de pernos
Alineación Correas y tensión en poleas
Olores extraños
Control de vibraciones y ruidos extraños
Otros: