## PLAN MANTENIMIENTO GENERAL
PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PTARI: TEXTILERA-SANTA PRISCILA |  |  |  |  | Arranque: ___2025______
GUIA GENERAL
REV 00 |  |  |  | Realizado por: | BC
EQUIPOS |  |  |  | Responsable PTAR | CLIENTE
ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | DIARIO | MENSUAL | CADA 3 MESES | CADA 6 MESES | CADA AÑO | REFERENCIA POR TIEMPO DE TRABAJO | Repuestos y materiales recomendados | EXTRAS
CA01 | CANASTILLA DE DESBASTE Y RETENCIÓN DE SOLIDOS | EN T01 | 1 | Inspección visual, limpieza y ubicación |  |  | Control de estado, ubicación, fijación |  |  | Acero inoxidable aisi 304
CP01 | CALDERÍN DE PRESURIZACIÓN (TANQUE DE DILUCIÓN DE AIRE) | EN DAF1 | 1 | Inspección visual, fugas, presión, correcto funcionamiento | limpieza externa |  | Ajustes generales, control de estado del elemento
DI01 | DIFUSORES TUBULARES DE BURBUJA FINA EN TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN. OTT; SADDLER 500mm | HOMOGENIZADOR | 84 | Control visual de aireación homogenea, posibles fugas de aire | Control O2 enviado al reactor. | Control de ajustes en parrilla y difusores de ser necesario |  | Control de estado en general. Soportes, anclajes, estado de tuberias | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 5-7 años
DI01 | DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN REACTOR 1. OTT; TIPO: MG1000 | REACTOR 1 | 64 | Control visual de aireación homogenea, posibles fugas de aire | Control O2 enviado al reactor. | Control de ajustes en parrilla y difusores de ser necesario |  | Control de estado en general. Soportes, anclajes, estado de tuberias | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 5-7 años
DI02 | DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN REACTOR 2. OTT; TIPO: MG1000 | REACTOR 2 | 40 | Control visual de aireación homogenea, posibles fugas de aire | Control O2 enviado al reactor. | Control de ajustes en parrilla y difusores de ser necesario |  | Control de estado en general. Soportes, anclajes, estado de tuberias | Reemplazar elementos en caso de daño o cada 5-7 años
E01 | CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL | FUERZA Y CONTROL | 1 | Inspección visual, alarmas o fallos | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) | Control de conexiones y datos almacenados en el PLC | Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
E02 | CUADRO ELÉCTRICO DEL SKID 01. "ESTACIÓN DE POLIMEROS PARA LODOS" | FUERZA Y CONTROL | 1 | Inspección visual, alarmas o fallos | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) | Control de conexiones y datos almacenados en el PLC | Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
E03 | CUADRO ELÉCTRICO DEL SKID 02: "ESTACIÓN DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS" | FUERZA Y CONTROL | 1 | Inspección visual, alarmas o fallos | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) | Control de conexiones y datos almacenados en el PLC | Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
E04 | CUADRO ELÉCTRICO DEL "DAF" | FUERZA Y CONTROL | 1 | Inspección visual, alarmas o fallos | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) | Control de conexiones y datos almacenados en el PLC | Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
E05 | CUADRO ELÉCTRICO DEL UDP1: "ESTACIÓN DE POLÍMEROS PARA EL DAF" | FUERZA Y CONTROL | 1 | Inspección visual, alarmas o fallos | Limpieza interna y externa (polvo y suciedades) | Control de conexiones y datos almacenados en el PLC | Control de correcta ubicación y fijación de los componentes eléctricos | Control de apriete de tornillos en borneras y elementos. Spray de conductividad
TR01 | TAMIZ ROTATIVO. MARCA POLITECH, MODELO: TR6071. SEPARACIÓN SOLIDOS | PLATAFORMA PARA TAMIZ | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento, posibles fugas, limpieza | Engrasar chumaceras del eje | Limpieza externa completa | Limpieza general con agua a presión | Control de estado general, rascador, juntas, elementos rotativos | Cambiar rascador de latón cuando exista desgaste considerable | Usar grasa liviana para rodamientos en las chumaceras. del equipo
UDC1 | UNIDAD (ESTACIÓN) DOSIFICADORA DE COAGULANTE PARA EL "DAF". EMO: PEQ03 | DAF | 1 | Control visual correcto funcionamiento, fugas, correcta succión e inyección | Ajustes de cañerías y/o tuberías y válvulas |  | Limpieza general, ajustes respectivos | Control de estado general
UDP1 | UNIDAD (ESTACIÓN) DE PREPARACIÓN DE POLIMEROS PARA EL "DAF". EMO: CS0600 | DAF | 1 | Control de correcto funcionamiento, alarmas o fallos, posibles fugas | Limpiezas respectivas necesarias | Limpieza completa obligatoria, controles de consumo de motores | Revisión de cuadro electrico, motores, sensores, ajustes necesarios de elementos | Control de estado general | Cada 2 a 3 años realizar mantenimiento a los motores del skid
DAF1 | FLOTADOR POR AIRE DISUELTO MARCA EMO. MODELO: DELTA 50 | DAF | 1 | Control: caudal, presiones, correcta dosificación químicos, fugas, niveles. | Limpieza superficial, ajustes |  | Control de estado elementos y maquina
SKID 01 | EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO PARA TRATAMIENTO DE LODOS. BENENV, MODELO: HTJY-1000 | ZONA TRAT. DE LDOOS | 1 | Control de correcto funcionamiento, alarmas o fallos, posibles fugas | Limpiezas respectivas necesarias | Limpieza completa obligatoria, controles de consumo de motores | Revisión de cuadro electrico, motores, sensores, ajustes necesarios de elementos | Control de estado general | Cada 2 a 3 años realizar mantenimiento a los motores del skid
SKID 02 | ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS. BENENV, MODELO: MDS-202 | ZONA TRAT. DE LDOOS | 1 | Control de correcto funcionamiento, alarmas o fallos, posibles fugas | Limpieza completa obligatoria |  | Revisión de cuadro electrico, motores, sensores, ajustes necesarios de elementos | Control de estado general | Cada 2 a 3 años realizar mantenimiento a los motores del skid
TH01 | CANAL DE THOMPSON ETAPA 1 | EN T05 | 1 | Inspección visual, limpieza y ubicación |  |  | Control de estado, ubicación, fijación |  |  | Acero inoxidable aisi 304
TH02 | CANAL DE THOMPSON ETAPA 2 | EN T05 | 1 | Inspección visual, limpieza y ubicación |  |  | Control de estado, ubicación, fijación |  |  | Acero inoxidable aisi 304
MOTORES
M01 | BOMBAS SUMERGIBLES DE ALIMENTACIÓN. EN POZO DE BOMBEO. MARCA GOULDS PUMPS; TIPO: WS5032D4; 5HP | EN T01 | 2 | Inspección visual de correcto funcionamiento, niveles, fugas | Control de consumo eléctrico | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general elementos | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo dieléctrico; aceite hidráulico de bomba 32A (revisar manual) | Cantidad aceite aproximada : 1.75 galones
M02 | MOTORREDUCTOR DEL TAMIZ ROTATIVO: TECHTOP; TIPO: T1A713-4; 0.55 KW | EN TR01 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento, giro limpio del tamiz, posibles fugas de lubricante, sonido | Control de temperatura en motor y caja reductora, limpieza necesaria |  | Control de estado del motor, rodamientos, fijación de este al tamiz, | Cambio de aceite al reductor SOLO SI APLICA. En caso que no viene lubricado con grasa y no requiere mantenimiento ordinario | Cada 5 años realizar mantenimiento completo al motorreductor | Aceite meropa 320 o similar | Llenar según el visor de aceite o revisar tabla de cantidades expresada en el equipo
M03 | BLOWERS DE CANAL LATERAL. AIRE PARA DIFUSORES DEL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN. MAPNER; TIPO CL520; 4.6KW | JUNTO A TR01 | 2 | Control de funcionamiento, sonido, fugas, posición de valvulas, correcta aireación | Control de temperatura en motor y carcaza. Limpieza de filtro, ajuste del manguito. | Limpieza general, control de presión y consumo electrico | Cambiar filtros de aspiración, ajustes en tuberias, valvulas, etc | Control de estado, conexión electrica y ajustes en general | cada 20000 horas cambiar rodamientos y retenes, limpieza interna, paneles fonoabsorbentes.Mantenimiento preventivo a motor | reten de vitón para 125 °C
M04 | BOMBAS SUMERGIBLES DE TRANSFERENCIA (BOMBEO AL DAF). MARCA FAGGIOLATI; G209H3C2-L30AA0; 3.6KW | EN T02 | 2 | Inspección visual de correcto funcionamiento, fugas, caudal instantaneo. |  | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: TOTAL FINAVESTAN A360B o similar | Cantidad aceite aproximada: 0,33 Lts
M05 | BOMBA DOSIFICADORA DE SODA, REGULADORA DE PH PARA TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN. MARCA DOSEURO; TIPO: D-050N-50/B-13 DV E5. 30 Lts/h; 0.18KW | SOBRE T02 | 1 | Inspección visual correcto bombeo, control de T°, posibles fugas | Limpieza externa del equipo. Control de caudal bombeado | Limpieza con agua: filtro de fondo, valvulas de aspiración y descarga | Control de estado de membrana o diafragma + limpieza. Control de correcto golpeteo. Cambio de aceite si aplica | Control de estado, filtro y sensor de fondo, ajustes de los conectores. Conexión electrica | Purgar bomba en caso de problemas de succión o cavitación. Reemplazar membrana en caso de ruptura | aceite sintético tipo ISO VG 220 | Revisar manual o hasta la mitad del visor
M06 | BOMBA DOSIFICADORA DE SODA, REGULADORA DE PH PARA TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN. MARCA GRUNDFOS; TIPO: DDA 30-4. 30 Lts/h; 0.024KW | SOBRE T02 | 1 | Inspección visual correcto bombeo, control de T°, posibles fugas | Limpieza externa del equipo. Control de caudal bombeado | Limpieza con agua: filtro de fondo, valvulas de aspiración y descarga | Control de estado de membrana o diafragma + limpieza. Control de correcto golpeteo. Cambio de aceite si aplica | Control de estado, filtro y sensor de fondo, ajustes de los conectores. Conexión electrica | Purgar bomba en caso de problemas de succión o cavitación. Reemplazar membrana en caso de ruptura | aceite sintético tipo ISO VG 220 | Revisar manual o hasta la mitad del visor
M07 | AGITADORES EN LA UNIDAD (ESTACIÓN) DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO PARA EL DAF. 0.25KW | EN UDP1 | 3 | Inspección visual, correcto funcionamiento, limpieza | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica, por lo general usan grasa) | Control de estado: bobinas del motor, cables, consumo, estado de cajeras | Cambiar los rodamientos y (retenes) a las 20000 horas
M08 | MOTOR TRANSPORTADOR - DOSIFICADOR DE POLÍMERO EN POLVO PARA EL DAF; 0.37KW | EN UDP1 | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, limpieza | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica, por lo general usan grasa) | Control de estado: bobinas del motor, cables, consumo, estado de cajeras | Cambiar los rodamientos y (retenes) a las 20000 horas
M09 | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE PARA EL DAF. MARCA: SEKO; TIPO: MS1C138A; 0.37 KW | DAF, JUNTO A UDC1 | 1 | Inspección visual correcto bombeo, control de T°, Fugas | Limpieza externa del equipo. Control de caudal bombeado | Limpieza con agua: filtro de fondo, valvulas de aspiración y descarga | Control de estado de membrana o diafragma + limpieza. Control de correcto golpeteo. Cambio de aceite solo si aplica | Control de estado, filtro y sensor de fondo, ajustes de los conectores. Conexión electrica | Purgar bomba en caso de problemas de succión o cavitación. Reemplazar membrana en caso de ruptura | aceite sintético tipo ISO VG 220
M10 | BOMBA DOSIFICADORA DE FLOCULANTE (DE TORNILLO HELICOIDAL) PARA EL DAF. NETZSCH; TIPO: NM015BY01L06B; 0.37KW | DAF, INGRESO FLOCULADOR | 1 | Control visual de funcionamiento, limpieza de la voluta de succión de ser neecesario | Control de posibles fugas y temperaturas en la zona de implusión |  | Revisión de estado del tornillo, estator, o rings, motor, caudal, etc |  | Realizar mantenimiento general de 2 a 3 años según estado | Cambiar aceite solo si se presenta un falllo o al hacer el mantenimiento general
M11 | BOMBA DE SUPERFICIE DE RECIRCULACIÓN / PRESURIZACIÓN DEL DAF. LOWARA; TIPO: PLM132B14S2/375 E3; Code: 53A17VH00; 7.5KW | DAF | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento, cebar bomba en primer arranque de ser necesario, evitar arranque en vacío. | Control de fugas, temperaturas, sonido, limpieza externa |  | Inspección general del equipo externa e internamente para tomar desiciones según estado de la misma |  | Cada 2 años realizar mantenimiento integral al equipo, cambio de rodamientos, sello, motor, etc. Control de estado del rodete o impulsor
M12 | COMPRESOR DE AIRE DE PISTÓN. AIRE PARA EL DAF (PARA EL CALDERÍN) Y VÁLVULAS. MARCA ABAC: NS39S/500 FT 5.5; 4 KW | DAF | 1 | Control de buen funcionamiento, purga del condensado, nivel y fugas de aceite | Limpieza de filtro de aspiración, controlar posibles fugas de aire | Ajustes y control de conexiones, Cambio de aceite. | limpieza externa completa, cambio de filtro | Control de estado de la banda o correa, tensión, alineación poleas, bobinado en motor, espesor del depósito | Reemplazar correa de ser necesario cada 2 - 3 años | Usar aceite para compresor de tipo Shell rimula R3+30 o similar. Aceite Hipersyn 46. aceite Regal 100, etc | llenar a la mitad de la mirilla
M13 | MOTOR DEL SKIMMER DEL DAF (RASQUETAS). NORD: SK71SP/4 TF; 0.25 KW | DAF | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica) | Control de estado en general, ajustes
M14 | BLOWERS: SOPLANTES DE ÉMBOLOS ROTATIVOS MARCA MAPNER: TIPO SEM 11.7; 22KW | AIRE A REACTORES | 2 | Control de funcionamiento, presión, fugas, sonido. Aireación en tanques reactores. | Control de temperatura en descarga, nivel y color de aceite | Limpieza general, incluye filtro de aspiración, lubricación de rodamientos motor | Control de tension de banda, alineación de poleas, color y nivel del aceite | Cambio de filtro de aspiración, cambio de aceite 2 carters | Cumplir con las tareas de recambios de piezas (kits 3 y 4 años) | Usar aceite sintetico Meropa ISO VG 220 o similar | Tiene 2 carters independientes: 0.9 + 2.3 = 3.2 litros de acite por blower | Normalmente el nivel va hasta la mitad de las mirillas o visores de cada cárter
M15 | BOMBA SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LODOS, EN CLARIFICADOR SECUNDARIO. FAGGIOLATI; G272H3V1-K48AA0; 1.9KW | EN T05 | 1 | Inspección visual de correcto funcionamiento, fugas, caudal instantaneo. |  | Levantamiento del equipo e inspección general |  | Cambio de aceite, revisión de conexiones electricas e hidráulicas. Control de estado general | Cada 3 años realizar un mantenimiento completo al equipo | aceite tipo: TOTAL FINAVESTAN A360B o similar | Cantidad aceite aproximada: 0,24 Lts
M16 | AGITADOR DEL TANQUE DE LODOS: SCM: TIPO: MX VER 1-5 3H-X; 1.5KW | EN T07 | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, limpieza | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite del reductor | Control de estado: bobinas del motor, cables, consumo, estado de cajeras | Cambiar los rodamientos y (retenes) a las 20000 horas | Usar aceite ISO VG 220 o similar | cantidad aproximada Mitad visor
M17 | BOMBA DE LODOS, DE TORNILLO HELICOIDAL. ENVÍA LODOS DEL T07 AL SKID 02. MARCA SEEPEX; 1.5 | SOBRE T07 | 1 | Control visual de funcionamiento, limpieza de la voluta de succión de ser neecesario | Control de posibles fugas y temperaturas en la zona de impulsión |  | Revisión de estado del tornillo, estator, o rings, motor, caudal, etc |  | Realizar mantenimiento general de 2 a 3 años según estado | Cambiar aceite solo si se presenta un falllo o al hacer el mantenimiento general
M18 | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO PARA LODOS, DE TORNILLO HELICOIDAL. ENVÍA POLIMERO DEL SKID01 AL SKID02; MARCA SEEPEX, 0.75KW | SKID 01 | 1 | Control visual de funcionamiento, limpieza de la voluta de succión de ser neecesario | Control de posibles fugas y temperaturas en la zona de impulsión |  | Revisión de estado del tornillo, estator, o rings, motor, caudal, etc |  | Realizar mantenimiento general de 2 a 3 años según estado | Cambiar aceite solo si se presenta un falllo o al hacer el mantenimiento general
M19 | MOTORES PARA ACCIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN AUTOMÁTICA DE LODOS; 0.4 KW | SKID 02 | 2 | Inspección visual, correcto funcionamiento, limpieza | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica, por lo general usan grasa) | Control de estado: bobinas del motor, cables, consumo, estado de cajeras | Cambiar los rodamientos y (retenes) a las 20000 horas
M20 | MOTORES AGITADORES PARA PREPARACIÓN AUTOMÁTICA DE POLÍMERO, 0.75 KW | SKID 01 | 3 | Inspección visual, correcto funcionamiento, limpieza | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica, por lo general usan grasa) | Control de estado: bobinas del motor, cables, consumo, estado de cajeras | Cambiar los rodamientos y (retenes) a las 20000 horas
M21 | MOTOR "DISPENSADOR" DE POLIMERO EN POLVO EN LA ESTACIÓN SKID 01. 0.09KW | SKID 01 | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, limpieza | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica, por lo general usan grasa) | Control de estado: bobinas del motor, cables, consumo, estado de cajeras | Cambiar los rodamientos y (retenes) a las 20000 horas
M22 | AGITADOR DEL TANQUE PULMÓN RECEPTOR Y ESPESADOR DE LOODS DEL SKID 02; 0.4KW | SKID 02 | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento | Control de temperatura en motor y control de vibraciones |  | Cambio de aceite (solo si aplica) | Control de estado en general, ajustes
SENSORES
S01/1-3 | BOYAS DE NIVEL DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS M01. (MINIMO, ALTERNANCIAS, SUMILTANEIDAD) | EN T01 | 3 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S02 | MEDIDOR DE CAUDAL EN LINEA DE BOMBEO: T02 HACIA EL DAF. GLOBALAGUA; TIPO: FLOMAG 3000 S1; DN100; DE 4 A 20mA | ANTES DEL SERPENTÍN DEL DAF | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, fugas, limpieza semanal |  | Control de fugas, ubicación y fijación | Recalibrar sensor. Comparar valor de medida | Control de estado, ajustes en general
S03 | BOYA DE NIVEL MINIMO PARA PROTECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS M04 | EN T02 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S04 | SENSOR DE NIVEL TIPO RADAR, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS M04. GLOBALAGUA: BLACKBOX 130; 4-20mA; DE 0.08 A 16m | EN T02 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento | Control de medición comparada con la real, reajustar de ser necesario |  | Limpieza de suciedades, ajustes, control de estado en general
S05 | BOYA DE NIVEL MINIMO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS M16 Y M17 | EN T07 | 1 | Inspección visual de correcta ubicación y funcionamiento |  | Control de estado del cable y niveles de ubicación de cada flotador | Limpieza de suciedades y costras alrededor del elemento. Control de estado del mismo
S06 | SENSOR DIGITAL DE OXIGENO DISUELTO EN REACTOR 2.. GLOBAL AGUA: BAMOWIZ; 4 a 20 Ma | EN T04 | 1 | Inspección del valor marcado, limpieza semanal | Comparación de medición con otros equipos para medir O2 | Control del soporte, ubicación y fijación | Recalibrar sensor | Control de estado, fijación
S07 | SENSOR DIGITAL DE pH EN TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN. GLOBAL AGUA: BAMOPHAR 170M; 4-20mA | EN T02 | 1 | Inspección del valor marcado, limpieza semanal | Comparación de medición con otros equipos para medir PH | Control del soporte, ubicación y fijación | Recalibrar sensor | Control de estado, ubicación y fijación
S08 | MEDIDOR DE CAUDAL ESTACIÓN POLIMERO DAF | EN DAF | 1 | Inspección visual, correcto funcionamiento, fugas, limpieza semanal |  | Control de fugas, ubicación y fijación | Recalibrar sensor. Comparar valor de medida | Control de estado, ajustes en general
TANQUES
T01 | POZO DE BOMBEO |  | 1 | Inspección visual nivel y agua: color y olor fuera de lo normal | Control de correcto funcionamiento del sistema |  | Limpieza general | Limpieza general
T02 | TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN |  | 1 | Inspección visual nivel y agua: color y olor fuera de lo normal | Control de correcto funcionamiento del sistema |  |  | Limpieza general |  |  | Usar mascarilla
T03 | TANQUE DE AIREACIÓN (REACTOR BIOLÓGICO 1) |  | 1 | Inspección visual: correctos niveles, color del agua, correcta aireación. Lodo activo | Controlar niveles de oxigeno y olores neutros o ausencia de ellos en reactor | Limpieza superficial de paredes (si fuese necesario) |  | Control de estado en general |  |  | Usar mascarilla
T04 | TANQUE DE AIREACIÓN (REACTOR BIOLÓGICO 2) |  | 1 | Inspección visual: correctos niveles, color del agua, correcta aireación. Lodo activo | Controlar niveles de oxigeno y olores neutros o ausencia de ellos en reactor | Limpieza superficial de paredes (si fuese necesario) |  | Control de estado en general
T05 | DECANTADOR O SEDIMENTADOR SECUNDARIO (CLARIFICADOR LAMELAR) |  | 1 | Inspección visual: salida de agua clara, presencia de lodos flotantes | Comprobar nivel de fangos, pesados y flotantes |  | Control de los equipos instalados en tanque | Control de estado, pintura y paredes | Retirar fangos flotantes en caso de encontrarlos |  | Usar mascarilla
T06 | TANQUE MEDIDOR DE CAUDAL - TOMA MUESTRAS |  | 1 | Inspección visual, nivel, color, olor | Limpieza de paredes |  | Control de estado, pintura y posibles filtraciones
T07 | TANQUE DE LODOS |  | 1 | Inspección visual, nivel, color, olor | Control de fangos y funcionamiento de los equipos del tanque |  | Control de estado en general, pintura y posibles filtraciones
VALVULAS DEL SISTEMA
V01 | VÁLVULAS DE RETENCION DE CLAPETA EN COLECTORES DE IMPULSIÓN DE BOMBAS M01, DN100 PN10 | T01 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos (si aplica) | Control de estado, limpieza interna, juste de bridas
V02 | VÁLVULAS DE COMPUERTA EN COLECTORES DE IMPULSIÓN DE BOMBAS M01, DN100 PN10 | T01 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar el correcto cierre y apertura de la compuerta | Control de estado, ajuste en bridas
V03 | VÁLVULAS DE RETENCION DE BOLA EN COLECTORES DE TRANSFERENCIA DE BOMBAS M04, DN65 PN10 | T02 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos | Control de estado, limpieza interna, juste de bridas
V04 | VÁLVULAS DE COMPUERTA EN COLECTORES DE TRANSFERENCIA DE BOMBAS M04, DN65 PN10 | T02 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  |  | Controlar el correcto cierre y apertura de la compuerta | Control de estado, ajuste en bridas
V05 | VALVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN, EN LINEA DE SALIDA DE BLOWERS M03 | 2" G | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas, buen funcionamiento y calibración |  | Control de T° antes y después del elemento |  | Control de estado
V06 | VALVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA INOXIDABLES EN LINEA DE BLOWERS M03 | 2" NPT | 2 | Inspección visual, posibles fugas, buen funcionamiento |  | Control de T° antes y después del elemento |  | Control de estado
V07 | VALVULAS DE BOLA INOXIDABLE EN LINEA DE SALIDA DE BLOWERS M03 | 2" NPT | 2 | Inspección visual, posibles fugas, buen funcionamiento |  | Control de T° antes y después del elemento | Controlar correcto cierre y apertura de la esfera | Control de estado
V08 | VALVULAS DE MARIPOSA MANUAL TIPO WAFFER, EN COLECTOR DE DESCARGA DE SOPLANTES M14 | DN100 | 2 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes
V09 | VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL, COLECTOR DE AIRE HACIA DIFUSORES DEL REACTOR 1 | DN150 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes
V10 | VALVULA DE MARIPOSA MANUAL, COLECTOR DE AIRE HACIA DIFUSORES DEL REACTOR 2 | DN100 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes
V11-V13 | VALVULAS DE BOLA PVC, EN ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE "QUÍMICOS" PARA EL DAF | UDP/UDC | 4 | Inspección visual, posibles fugas | Control de correcto cierre y apertura de la válvula |  | Control de estado y ajustes de ser necesario
V14 | VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL TIPO WAFFER, CONTROL DE INGRESO AL DAF (OPCIONAL) | DN 150 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes
V15 | VALVULA DE MARIPOSA, CON ACTUADOR NEUMÁTICO, DE PURGA AUTOMÁTICA DEL DAF | DN100 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas, conexiones neumáticas | Limpieza externa | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes cambiar cañerias neumáticas
V16 | VALVULA DE RETENCIÓN DE BOLA, EN COLECTOR DE IMPULSIÓN DE BOMBA DE LODOS M15, DEL DECANTADOR SECUNDARIO | DN50 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas y correcto funcionamiento |  |  | Control de ajuste en pernos | Control de estado, limpieza interna, juste de bridas
V17 | VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL WAFFER, EN LINEA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS (BOMBEO DE M15) | DN50 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes
V18 | VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL WAFFER, EN LINEA DE EXTRACCIÓN DE LODOS (BOMBEO DE M15) | DN50 | 1 | Inspección visual, control de posibles fugas |  | Controlar correcto cierre y apertura de la mariposa |  | Control de estado del elemento, ajustes
V19 | VÁLVULAS DE BOLA PVC EN COLECTORES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA DE LODOS DE TORNILLO "M17" | DN50 | 2 | Inspección visual, posibles fugas | Control de correcto cierre y apertura de la válvula |  | Control de estado y ajustes de ser necesario
V20 | VÁLVULAS DE BOLA PVC EN COLECTORES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA DE POLIMERO DE TORNILLO (EN SKID01) "M18" | DN40 | 3 | Inspección visual, posibles fugas | Control de correcto cierre y apertura de la válvula |  | Control de estado y ajustes de ser necesario
V21 | VÁLVULA DE PIE PVC, EN COLECTOR DE SUCCIÓN DE BOMBA DE LODOS "M17"; EN T07 | DN50 | 1 | Inspección visual: correcto funcionamiento de bomba, tubería correctamente cebada | Control de correcto funcionamiento de la valvula y limpieza de esta |  | Control de estado y ajustes de ser necesario
EV01 | ELECTROVALVULA N/C DE LIMPIEZA AUTOMATICA DEL TAMIZ ROTATIVO; (3/4"G) | TR01 | 1 | Control de correcto funcionamiento, cierre y apertura, limpieza |  | Ajustes, control conexiones, estado bobina |  | Control estado general
EV02 | ELECTROVALVULA N/C DE ESTACIÓN DE POLIMERO DEL DAF; (1/2"G) | EN UDP1 | 1 | Control de correcto funcionamiento, cierre y apertura, limpieza |  | Ajustes, control conexiones, estado bobina |  | Control estado general

## Histórico de los equipos
MANTENIMIENTO |  |  | HISTORICO DE LOS EQUIPOS
MAQUINA o EQUIPO:
SECCION:
PLANTA: PTARI TEXTILERA
CLIENTE: SANTA PRISCILA
Operación | Fecha de mantenimiento | Tipo de mantenimiento |  | Descripción de averías | Descripción del mantenimiento realizado | Fecha siguiente mantenimiento | Operador nombre | Firma | Responsable nombre | Firma
|  | Preventivo | Correctivo
Limpieza general
Revisión nivel aceite
Refrigerante
Sistema electrico
Cambio de aceite
Cambio de filtros
Lubricacion (grasa)
Ajustes mecánicos, revisión de pernos
Correas y poleas
Olores extraños
Control de vibraciones y ruidos extraños
Otros: