MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

20 de Septiembre de 2022

| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Manual de OYM PTARI - Tropack | 20/09/22 |

1.	Proyecto	4

2.	Operación Y Mantenimiento	5

2.1  Introducción	5

2.2 Alcance	5

2.3 Arranque, Puesta En Marcha y Parada de la PTAR	5

2.3.1 Arranque	6

2.3.2 Puesta en Marcha	7

2.3.3 Parada	7

2.4 Condiciones De Operación	8

2.5 Caudales De Operación	8

2.6 Ciclos De Programación	8

Homogenizador	8

Reactor Biológico MBBR	8

Decantador Secundario	9

Tanque de Lodos	10

3.	Actividades De Operación	10

3.1 Actividades De Operación Y Filosfía De Operación	10

3.1.1 Descripción Del Flujo De Agua	10

3.1.2 Descripción Del Flujo De Lodos	11

3.1.3 Condiciones Óptimas De Operación Del Sistema	11

3.1.4 Actividades Rutinarias De Operación	12

4.	Actividades de Mantenimiento	13

4.1. Detalle Por Unidad De Tratamiento	13

Homogenizador	13

Reactor Biológico MBBR	14

Mantenimiento del proceso biológico:	16

Consideraciones a tener para el correcto funcionamiento del MBBR	16

Decantador Secundario	17

Tanque de Lodos	17

Cuadro Eléctrico	17

5.	Registros Operacionales	18

5.1 Registro de Inspección de Proceso	18

5.2 Registro de Inspección Eléctrica	18

6.	Operaciones Emergentes	19

6.1 Operaciones Especiales	19

6.2 Operación De Emergencia	20

6.3 Parada o Suspensión De La Operación De La Planta	20

6.4  Reinicio De La Operación De La Planta	21

7.	Contingencias De La Planta De Tratamiento	21

7.1 Introducción	21

Objetivos	21

7.2 Acciones De Contingencia Por Etapas	22

Sistema de Homogenización	22

Reactor Biológico Aerobio MBBR	22

Bomba de recirculación y extracción de lodos	22

Contingencia para todos los equipos electromecánicos	23

8.	Prevención De Incendios En Equipos	23

9.	En Caso de Accidentes	23

10.	Problemas Comunes Y Soluciones	23

11.	Manejo Y Disposión Final De Lodos	27

11.1 Estabilización Con Cal	27

11.2 Disposición Final De Lodos	28

12.	Manejo Y Disposión De Desechos Sólidos	29

13.	Parámetros De Contaminación	31

14.	Plan De Monitoreo Y Control	32

Parámetros De Control	32

Oxígeno Disuelto	32

Sólidos Suspendidos Totales (SST)	32

Sólidos Suspendidos En El Licor Mezclado (SSLM)	33

Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO)	33

Demanda Química De Oxigeno (DQO)	33

Temperatura	33

Ph	33

15.	Identificación De Puntos De Muestreo	34

16.	Plan De Señalizacion Formatos Y Sitios – ACTUALIZAR CON LO QUE SE PUSO	35

17.	Cantidad Y Perfil Del Personal Tecnico De La Estación.	37

18.	Sugerencia De Equipos E Implementos Para Operación Y Mantenimiento	37

# Proyecto

| CLIENTE | Tropical Packing Ecuador S.A |
| --- | --- |
| PROYECTO | Tropack PTARI |
| PROVEEDOR | South Ecuameridian S.A |
| SISTEMA | Tratamiento de Aguas Residuales Industriales por Lodos Activos MBBR |
| CAPACIDAD | 1600 m3/día |
| AFLUENTE | Aguas Residuales de Flujo Industrial |
| UBICACION | Parroquia San Jacinto de Yaguachi, Km 26 Durán – Boliche |

# Operación Y Mantenimiento

El presente apartado tiene por objeto servir de Manual de Operación de los equipos suministrados por Semgroup

Se hará referencia a las operaciones de Arranque, Puesta en marcha y parada de la PTAR, así como las Condiciones de Operación (Regulaciones y Programaciones) del cuadro eléctrico y los diferentes elementos electromecánicos de la planta.

## 2.1  Introducción

El presente documento proporciona las directrices y parámetros para garatizar que los equipos operen adecuadamente y en las condiciones óptimas. Es importante que el personal que opere el sistema de tratamiento esté capacitado en función de este Manual.

En el diseño de la planta de tratamiento se ha tenido en cuenta la naturaleza del agua, los datos de caudal y cargas contaminantes aportados por el cliente, así como la calidad de vertido final que deberá cumplir la PTARI (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Indusriales).

## 2.2 Alcance

El alcance del pedido contempla la etapa de ingeniería, suministro de equipos electromecánicos e instrumentación, arranque y puesta en marcha.

## 2.3 Arranque, Puesta En Marcha y Parada de la PTAR

Una vez terminada la obra civil e instalación de equipos, es necesario limpiar las unidades (cisternas) de la planta y llenarlas con agua limpia bajo la supervisión personal del fabricante o representante autorizado. Posteriormente, se realizan las pruebas de la operación del sistema; terminadas éstas, se deja el agua dentro de los tanques y se inicia la operación con agua residual.

La formación en la cisterna de aireación, comienza aproximadamente 15 días después del arranque y empieza a bajar la contaminación del agua en el efluente. Llega a su punto de equilibrio. El tiempo desarrollo puede ser de 20 a 60 días. La concentración de lodo en el reactor aerobio se evaluará con la ayuda del cono IMHOFF.

IMPORTANTE: El resultado satisfactorio del proceso de tratamiento de aguas residuales depende del bombeo adecuado de agua residual hacia el tanque de aireación, del funcionamiento intermitente de la planta, recirculación adecuada de lodo de los clarificadores y retiro regular de los lodos de desecho.

Nota: Las operaciones de arranque, puesta en marcha y parada de la PTAR, deberán ser realizadas por personal autorizado, que tenga  formación adecuada y experiencia en el manejo de este tipo de procesos.

### 2.3.1 Arranque

Se deberá comprobar:

- Nivelación

- Conexionado de tuberías

- Entradas, salidas, reboses, salidas de cables, venteos, entrada de aire.

- Nivel de llenado: El nivel del agua deberá coincidir con la tubería de salida. El equipo deberá contener agua limpia y no se realizarán vertidos de agua residual.

- Conexionado de reguladores de nivel, situados tanto en el pozo de bombeo como en la cámara de aireación.

- La instalación de equipos electromecánicos

La PTARI cuenta con:

- 3 electrobombas sumergidas:

  - 2 Uds. en el pozo de bombeo (1 en funcionamiento + 1 en alternancia)

  - 1 Ud. en decantador secundario para extracción de lodos

  - En todas ellas se comprobará:

    - Nivelación y fijación del kit de descarga o autoacoplamiento (sistema de extracción de la bomba a través de guía).

    - Conexionado hidráulico mediante la tubería de impulsión, fabricada en PVC, con su valvulería (antirretorno y cierre) y manómetro.

    - Sentido de giro de la bomba, comprobando la impulsión de agua (impulsión a través de la tubería).

    - Conexionado eléctrico y consumo eléctrico (según esquema eléctrico).

    - Funcionamiento de los reguladores de nivel situados tanto en el pozo de bombeo como en el decantador secundario, para evitar que las bombas trabajen en vacío.

- 3 Uds. Equipos soplantes (2 en funcionamiento + 1 en alternancia), con función de aireación y agitación del licor mezcla.

- 1 Ud. Mezclador vertical en el tanque de lodos

- Conexionado eléctrico y consumo eléctrico (según esquema eléctrico).

IMPORTANTE: Se recomienda la aplicación de antiespumante y el mismo debe ser dosificado en el reactor en los primeros 15 días de arranque y funcionamiento de la PTAR, para esto se debe realizar una solución de 1/2 litro de antiespumante en 20 litros de agua, y tomar medio litro de esta solución y aplicarlo en la superficie del reactor por periodos entre 1 a 2 horas, estos tiempos se ajustarán a medida que el proceso lo necesite.

Las operaciones de arranque de la planta  consisten en:

- Revisar la instalación mecánica, hidráulica y eléctrica, bajo supervisión de la empresa instaladora encargada de la realización de dichos trabajos.

- Revisar el nivel de llenado de agua de los diferentes tanques/cámaras.

- Revisar Alimentación al cuadro eléctrico

- Revisar la apertura de las válvulas de regulación de todo el proceso, asegurando su posicionamiento totalmente abierto.

- Programar los ciclos de programación de los motores (compresores, bombas sumergidas) en el cuadro.

- Comprobar/regular los disyuntores/térmicos de protección según los consumos de los diferentes motores.

- Regular las válvulas colocadas en las líneas de impulsión de las bombas sumergidas.

- Revisar nivel de llenado y  concentración  de reactivos químicos en los depósitos

- Revisar Cebado,  regulación y dosificación  de bombas dosificadoras.

- Comprobar suministro de agua de red para el proceso de limpieza de

- Por ultimo se colocará los selectores del cuadro eléctrico en posición automático.

NOTA: las operaciones de arranque de la planta se deberán realizar con agua limpia, no introduciendo agua residual a la PTAR

### 2.3.2 Puesta en Marcha

Las operaciones de puesta en marcha  consisten en:

- Revisar las condiciones de la instalación comprobando

  - Caudales de entrada.

  - Naturaleza de las aguas

  - Cargas contaminantes de entrada.

- Comprobación de funcionamiento y Regulación en altura de:

  - Reguladores de nivel situados tanto en el pozo de bombeo como en el decantador lamelar, para evitar que las bombas de alimentación al tratamiento biológico trabajen en vacío.

- Comprobación de  funcionamiento de equipos electromecánicos

- Comprobación de niveles de agua en depósitos.

- Comprobación  consumos eléctricos de los motores.

La puesta en marcha, revisión y pre operación de la planta se realizan por personal del fabricante o representante autorizado.

Una vez terminada la obra civil e instalado y conectado el equipo electromecánico, es necesario limpiar las cisternas de la planta y llenarlas con agua.

- Se revisa, que el agua fluya sin obstáculos de una unidad a otra.

- Se verifica, que no existan fugas o taponamientos en la tubería y fisuras en los tanques.

NOTA: Las operaciones de puesta en marcha se deberán realizar con agua limpia.

Una vez comprobadas las operaciones anteriores (funcionamiento de equipos electromecánicos, regulación de condiciones de operación (caudales y niveles) la planta estará lista para la entrada de agua residual.

Posteriormente, se realizan las pruebas de la operación del sistema.

### 2.3.3 Parada

El  funcionamiento previsto para los diferentes componentes de la  PTAR  es a través del cuadro eléctrico situado en la caseta control. Los diferentes elementos electromecánicos están configurados para su funcionamiento a través de temporizadores y sistemas de nivel.

Para las diferentes operaciones de mantenimiento no es necesario realizar una parada de la PTAR.  En caso de fallo o salto térmico de algún motor el cuadro esta configurado para el aviso acústico mediante bocina / alarma en el armario eléctrico.

Las paradas por mantenimiento preventivo de los diferentes elementos electromecánicos se realizarán poniendo el selector del cuadro en posición 0 y realizando la operación.

No se deberán realizar paradas de larga duración sin consulta previa al departamento técnico de Semgroup y en todo caso:

- Poner en posición 0  los diferentes selectores del cuadro eléctrico.

- Seguir las indicaciones de mantenimiento de los manuales de los diferentes elementos electromecánicos.

- Vaciar los lodos acumulados en el reactor y mantener los equipos llenos con agua limpia.

En caso de ser necesario un vaciado de alguna cámara será necesario vaciar los lodos acumulados, limpiar la cámara y volver a llenar de agua limpia. Antes del vaciado de alguna cámara / equipo es necesario hablar con el departamento técnico Semgroup.

## 2.4 Condiciones De Operación

Las condiciones  de operación que se reflejan a continuación consisten en la regulación de  los ciclos de programación del cuadro eléctrico y de los diferentes equipos electromecánicos, así como la regulación de los caudales de trabajo.

## 2.5 Caudales De Operación

Aguas residuales industriales

Caudal diario (m3/día): 1600

## 2.6 Ciclos De Programación

### Homogenizador

HOMOGENIZADOR – BOMBAS DE TRANSFERENCIA AL DAF

Las bombas trabajan en función del sensor de nivel y se ajustara según el requerimiento de la operación

### Reactor Biológico MBBR

| REACTOR BIOLÓGICO |  |
| --- | --- |
| HORA | FUNCIÓN |
| 9:00 – 12:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 12:00 – 13:00 | PARADA |
| 13:00 – 16:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 16:00 – 17:00 | PARADA |
| 17:00 – 20:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 20:00 – 21:00 | PARADA |
| 21:00 – 00:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 00:00 – 1:00 | PARADA |
| 1:00 – 4:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 4:00 – 5:00 | PARADA |
| 5:00 – 8:00 | FUNCIONAMIENTO |
| 8:00 – 9:00 | PARADA |

NOTA: LA PROGRAMACIÓN SE AJUSTARÁ EN FUNCIÓN DE LAS HORAS DE VERTIDO Y CARGAS DE ENTRADA

### Decantador Secundario

| BOMBA DE EXTRACCIÓN Y RECIRCULACIÓN (DECANTADOR SECUNDARIO) |  |
| --- | --- |
| HORA | FUNCIÓN |
| 9:00 – 9:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 12:00 – 12:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 15:00 – 15:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 18:00 – 18:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 21:00 – 21:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 00:00 – 00:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 03:00 – 03:15 | FUNCIONAMIENTO |
| RESTO DE HORAS: PARADA |  |

NOTA: LA PROGRAMACIÓN SE AJUSTARÁ EN FUNCIÓN DE LAS HORAS DE VERTIDO Y CARGAS DE ENTRADA, ES DECIR ESTA FRECUENCIA PODRA VARIAR SEGUN NECESIDADES DE OPERACIÓN.

### Tanque de Lodos

| MEZCLADOR |  |
| --- | --- |
| HORA | FUNCIÓN |
| 9:00 – 9:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 12:00 – 12:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 15:00 – 15:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 18:00 – 18:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 21:00 – 21:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 00:00 – 00:15 | FUNCIONAMIENTO |
| 03:00 – 03:15 | FUNCIONAMIENTO |
| RESTO DE HORAS: PARADA --- EN CASO DE TRABAJAR EL DESHIDRATADOR DE LODOS EL MEZCLADOR DEBE ESTAR OPERANDO UNA HORA ANTES |  |

## Actividades De Operación

## 3.1 Actividades De Operación Y Filosfía De Operación

### 3.1.1 Descripción Del Flujo De Agua

El agua residual llega al tanque homogenizador para luego ingresar por bombeo al reactor secundario donde se da el proceso biológico, finalmente el agua pasa al clarificador secundario, donde los microorganismos que forman flóculos de lodo se separan del agua. Las tuberías instaladas en esta parte conducen los lodos secundarios al fondo del compartimiento y el agua tratada sale por gravedad hacia la descarga indicada del sistema.

### 3.1.2 Descripción Del Flujo De Lodos

Los lodos que se generan en la planta de tratamiento de agua se dividen en lodos de proceso y lodos de desecho.

Los lodos se generan en el proceso biológico secundario, están formados por los microorganismos, que se desarrollan de forma espontánea a consecuencia de crecimiento microbiano aeróbico y facultativo natural. Estos lodos se pueden reutilizar en el proceso. Cuando sobrepasan la concentración óptima es necesario retirarlos y estabilizarlos en el tanque de lodos. Los lodos secundarios se manejan por medio de la bomba instalada en el clarificador y por medio de las válvulas instaladas en la tubería de plástico.

Otro tipo de sólidos que se pueden producir en el sistema son las natas que flotan sobre la superficie de los clarificadores. Las natas son nocivas para el proceso y en caso de no retirarlas, forman capas gruesas que causan problemas operativos serios.

Para consultar las interconexiones y flujos entre las partes del sistema recomendamos consultar el diagrama de flujo

### 3.1.3 Condiciones Óptimas De Operación Del Sistema

- Limpieza diaria de la canastilla ubicada en el pozo de bombeo

- Operación regular del DAF

- El flujo continuo de agua a la biozona de la planta (tratamiento secundario) y el funcionamiento de los blowers.

- Recirculación regular de lodos del proceso.

- El retiro de lodos de desecho correcto y en forma regular.

Se conoce como lodos en exceso a el conjunto de biomasa rica en bacterias cuya presencia en mayor número dará lugar a una inestabilidad en el reactor aerobio, pues el mismo al haber una concentración de biomasa elevada, los mismo demandarán más oxígeno y alimento al sistema, dando lugar a que la cantidad de oxígeno dada por los blowers sea insuficiente, y como consecuencias daños en la biomasa,  para evitar esto cada cierto periodo se tienen que eliminar biomasa del sistema para mantener equilibrado al mismo.

NOTA IMPORTANTE: Durante la operación de la planta se pueden formar flóculos de lodos (natas) flotando sobre el nivel del agua en los tanques de sedimentación (clarificadores). Están formados por microorganismos filamentosos y es necesario retirarlos con regularidad - la periodicidad se estipula en base a la operación de la planta. Estos lodos pueden ser causa de olores desagradables en los alrededores de la planta y fomentan la multiplicación de insectos. Afectan la calidad de agua tratada. Se deben depositar en el tanque de lodos para su estabilización.

Es de suma importancia retirar de manera regular este tipo de sólidos y controlar su crecimiento. En caso de que el operador de la planta no logre controlar la formación de los microorganismos filamentosos es necesario consultar el problema con el fabricante o el distribuidor autorizado.

OBSERVACIONES:

Tiene que existir un estricto control para prevenir el ingreso de grasas y aceites al sistema, ya que la presencia de grasas da lugar a la generación de bacterias filamentosas, en caso contrario será necesaria la instalación de una cámara de grasas previo al tratamiento biológico.

### 3.1.4 Actividades Rutinarias De Operación

El trabajo rutinario de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento debe ser realizado por un operador con cierto grado de estudios técnicos en electricidad o mecánica que le permita asimilar algunos conceptos fundamentales que rigen el tratamiento de aguas residuales. Entre las actividades rutinarias que debe realizar el operador están:

El técnico de mantenimiento de la PTAR realizará la operación diaria, así como el mantenimiento rutinario y de emergencia, en las instalaciones, bombas, motores, máquinas, filtros, tamices, válvulas, tubos y demás equipos.

Sus responsabilidades suelen incluir:

- Verificar, calibrar y mantener los equipos mecánicos, incluyendo el engrasado de las piezas móviles, el cambio de aceite y las demás actividades rutinarias de mantenimiento;

- Mantener edificios, caminos y jardines;

- Realizar el trabajo de aseo;

- Reponer las piezas desgastadas y realizar servicio técnico y reparaciones rutinarias o de emergencia, incluyendo el reemplazo de los motores, rodamientos, rebordes, sellos y otros componentes de los equipos.

- Hacer monitoreo de las instalaciones y equipos para identificar y reparar las fugas u otros desperfectos;

- Llevar registros de las actividades de operación y mantenimiento, elaborando informes que resumen las principales actividades, desperfectos y recomendaciones.

- Remover las natas, espumas, grasas y aceites que se acumulen en la parte superior del tanque de aireación y clarificador secundario utilizando un cedazo. Estos materiales deben almacenarse y disponerse adecuadamente para evitar los malos olores producto de su descomposición.

- Recoger las muestras del afluente y el efluente cuando sea necesario. Para ello debe seguir el procedimiento de muestra puntual o compuesta.

- Realizar la evacuación de lodos del clarificador secundario a los espesadores cada que se requiera.

- Controlar la recirculación de lodos desde el clarificador secundario al tanque de aireación.

- Controlar el flujo de lodos que serán enviados al digestor de lodos aerobio.

- Revisar el nivel de trabajo del digestor de lodos aerobio y notificar al supervisar en el caso que ya deban ser evacuados.

- Controlar el nivel de los lodos en los clarificadores secundarios para que no sean arrastrados con el efluente.

- Realizar mediciones diarias de pH, temperatura, sólidos sedimentables en cono Imhoff diariamente, con el fin de controlarlos en los niveles requeridos para el tratamiento.

## Actividades de Mantenimiento

Las labores de mantenimiento deberán ser realizadas por personal que conozca el funcionamiento y componentes de la planta. Semgroup realizará formación/capacitación para personal de mantenimiento.

El mantenimiento que se define a continuación será preventivo. La garantía de los equipos electromecánicos, proporcionada por el proveedor, será de 1 año siempre y cuando el funcionamiento de los mismos sea el correcto y los equipos sean revisados y reparados por el servicio técnico original.

El proveedor eliminará la garantía si los equipos han trabajado en situaciones no adecuadas de operación (sobrecalentamiento, cortocircuito, salto térmico reiterado, etc). Asimismo, los equipos no podrán ser manipulados por cualquier otro servicio técnico sin el consentimiento del fabricante y/o Semgroup. El mantenimiento correctivo será definido y valorado tras informe del servicio técnico correspondiente

El mantenimiento correctivo será definido y valorado tras informe del servicio técnico correspondiente. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación del material suministrado por SEMGROUP, siendo siempre por cuenta del cliente cualquier gasto que se origine por transporte, desplazamiento del personal y mano de obra fuera de nuestros servicios oficiales.

El incumplimiento de las obligaciones prescritas significa utilizar impropiamente, bajo el punto de vista técnico, de instalación y de la seguridad de las personas y los equipos, y esto aparta a SEMGROUP de toda responsabilidad en el caso de accidentes a personas o daños al medio ambiente y/o al equipo, causando además la pérdida de la garantía.

No deberán efectuarse reparaciones en talleres no especializados. El desmontaje y montaje efectuados por personal ajeno a Semgroup dará lugar a la pérdida de la garantía.

El mantenimiento preventivo consistirá en una revisión del grado de colmatación, revisión de niveles y funcionamiento de equipos, revisión de cuadro eléctrico de control y retirada, en caso necesario, de residuos generados, por parte de la propiedad

## 4.1. Detalle Por Unidad De Tratamiento

### Homogenizador

| SISTEMA DE HOMOGENIZACIÓN | 1 VEZ / DIARIA | Se deber revisar presencia de natas sobrenadantes en el reactor y las mismas deber ser limpiadas y notificar al supervisor la existencia de las mismas. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 VEZ / MES | Se revisará materiales solidos pegados a las paredes y hará la correspondiente limpieza, esto es debido para evitar generación de malos olores. |
| INSTRUMENTACIÓN | 1 VEZ / MES | - Realizar calibración necesaria a los sensores de nivel |
| SISTEMA REGULADOR DE pH | 1 VEZ / MES | - Realizar calibración necesaria - Limpiar sonda de pH - Revisar el stock de soda caustica |

### Reactor Biológico MBBR

| OPERACIÓN | PERIODICIDAD | MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| BALSA DE AIREACIÓN | 1 VEZ / DIARIA | - Se revisará el nivel de O2, comprobando ausencia total de olores y contenido de oxígeno disuelto igual o superior a 2 ppm (recomendable medición mediante sonda portátil de oxígeno disuelto). Se deber revisar presencia de natas sobrenadantes en el reactor y las mismas deber ser limpiadas y notificar al supervisor la existencia de las mismas. Se debe revisar el nivel de lodos mediante el uso del Cono IMHOFF. |
|  | 1 VEZ / SEMANA | - Revisar aireación en reactor biológico: Se revisará el grado de agitación en el reactor, comprobando que la agitación observada es homogénea. Si no existiera agitación se comprobará el ciclo de programación. Se comprobará el ciclo de programación en el reloj del cuadro eléctrico de control. |
|  | 1 VEZ / MES | - Revisar programación, funcionamiento y hora del temporizador: Se revisará la hora del reloj temporizador. Para ello se comprobará que el indicador horario (flecha) que señala la hora, situado en el reloj, coincide con la hora local. Para variación de la hora en el reloj temporizador se girará la rueda hasta hacer coincidir la flecha con la hora actual local. |
|  | 1 VEZ / 3 MESES | - Revisar equipo de aireación: Se revisará estado y funcionamiento de los soplantes |
|  | 1 VEZ / 4 – 5 MESES | Se revisará el nivel de sólidos (lodos) acumulados en la parte inferior y sustancia flotante y/o espumas, acumuladas en la parte superior del equipo. Si el nivel de elementos flotantes fuera elevado se procederá a la retirada. |
|  | EVENTUAL | En el caso de que el blower presente problemas de funcionamiento el mismo debe ser extraído y revisado |

Observaciones en el tanque de aireación:

La correcta operación del tanque de aireación de lodos activados puede ser percibida a través de observaciones visuales del color, tipo de lodo, ausencia o presencia de espumas lodos flotantes. etc. Por medio de estas observaciones el operador puede determinar en qué fase del proceso se encuentra, y si esta marcha correctamente o no. Estas observaciones le permiten obtener conclusiones físicas que se realizan en el laboratorio. Las observaciones físicas que se describen deben ser hechas cada que se efectúan análisis de control.

Se debe observar que los Carrier estén ligeramente sumergidos en el agua, de esta forma podemos saber que se ha formado colonias bacterianas o biopelícula dentro de los mismos.

Turbulencia: El operador debe siempre observar la superficie total del tanque de aireación. Aunque algunas conclusiones están basadas en la experiencia, la distribución uniforme de toda la turbulencia indica si todas las aguas residuales, lodos de retorno y licor mezclado están siendo aireadas en la totalidad del tanque de aireación o si hay problema de daño en el aireador por la presencia de turbulencia excesiva en algunas zonas del tanque. Espumas y natas superficiales. El tipo de natas y espumas, si las hay, sobre la superficie del tanque de aireación y en menor grado el color de los lodos del licor mezclado revela el estado del proceso e indican los requerimientos sobre descarga de lodos.

Espumas frescas y blancas: Solo una acumulación moderada de espuma blanca, o en algún caso ligeramente coloreado, se debe producir sobre la superficie del tanque de aireación, lo que indica que el proceso está debidamente balanceado y que se producen excelentes efluentes finales. Cuando se presente abundancia de espumas acusadas muchas veces por la presencia excesiva de detergentes en el desecho. En estos casos el principal control es la aplicación de anti-espumantes, sí se torna exagerada la espuma.

Espuma café oscura, espesa y espumosa: Otro extremo que se puede presentar es la presencia superficial en el tanque de aireación de una espuma densa, algo grasosa, de color café marrón. Este tipo de espuma indica que el lodo es muy viejo y posiblemente demasiado oxigenado.

### Mantenimiento del proceso biológico:

Revisión del cárcamo de bombeo: Limpieza de los sólidos que se retienen en el cárcamo de bombeo. Esa actividad es de suma importancia y si no se realiza correctamente, los sólidos que llegan al cárcamo pueden obstruir los propulsores de las bombas.

Revisión del tanque de aireación: Limpieza de sólidos pegados sobre las paredes del tanque que se pueden formar en el proceso. Durante la putrefacción de estos se generan olores desagradables en los alrededores de la planta. En caso de ser necesario, hay que realizar el lavado de los muros. La periodicidad de estos trabajos se mide en base a las experiencias obtenidas durante la pre operación de la planta.

Las mismas actividades hay que realizarlas en los tanques de sedimentación secundaria (clarificadores). En estos pueden proliferar los microorganismos filamentosos, que son causa de lodos abultados, flotando sobre la superficie del agua. Estos se controlan con recirculación de lodos secundarios al registro mezclador. Si estas medidas no son suficientes para impedir el crecimiento de los lodos abultados, es necesario cambiar el pH de los tanques por medio de dosificación de cal apagada.

### Consideraciones a tener para el correcto funcionamiento del MBBR

Para garantizar una aplicación sin problemas del Mutag BioChip y para evitar que los medios portadores se dañen o incluso se destruyan, se deben cumplir los siguientes puntos:

- El agua / agua residual no debe contener sustancias que desintegren el PE.

- Los medios portadores Mutag BioChip no deben exponerse a la radiación UV

- El medio portador debe mantenerse en suspensión permanente en el agua.

- El Mutag BioChip  no debe entrar en contacto directo con ningún dispositivo/objeto/superficie que pueda dañarlo o incluso destruirlo.

- El tanque MBBR debe estar equipado con una protección contra desbordamiento; de lo contrario, el medio portador podría perderse en caso de que se desborde el tanque.

- Para retener los medios portadores en el tanque, debe instalarse una pantalla de retención de portadores adecuada en el MBBR para evitar la pérdida de medios portadores y la correspondiente disminución en la eficiencia de biodegradación

- Todas las salidas de los tanques deben revisarse y protegerse de cualquier escape potencial de medios portadores.

### Decantador Secundario

| DECANTADOR | 1 VEZ / MES | Se comprobará el nivel de lodos (sólidos pesados y flotantes) Si el nivel de elementos flotantes fuera elevado se procederá a la retirada y envío a la entrada del reactor biológico. Se recomienda la utilización de una espumadera o cualquier elemento a tal fin. Para la revisión del nivel de sustancias decantadas se introducirá una varilla hasta la base del decantador y se detectará, de manera visual, al sacar la varilla, la proporción de lodos respecto al nivel del agua. Cuando el nivel de lodos sea superior a 20 cm será necesario revisar la programación y funcionamiento de la bomba de extracción de lodos situada en ese compartimento. En caso de ser necesario la retirada o vaciado de la cámara se contratará los servicios de un Gestor Autorizado. Se revisará el funcionamiento de la bomba de recirculación de lodos, comprobando los ciclos de programación. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 VEZ / 3 MESES | Se extraerá la bomba de recirculación, a través de la cadena, y se revisará su estado, comprobando colmatación u obstrucción en la aspiración. |

### Tanque de Lodos

| TANQUE DE LODOS | 1 VEZ DIARIAMENTE | - Revisar niveles y funcionamiento: llevar un control y confirmar la cantidad de lodos en el mismo, en el caso de haberse llenado comunicar oportunamente al supervisor para su respectiva evacuación. . |
| --- | --- | --- |

### Cuadro Eléctrico

| CUADRO ELÉCTRICO | 1 VEZ / MES | Se revisarán ciclos de programación de equipos electromecánicos, puesta en hora de relojes, revisión de pilotos luminosos y funcionamiento mediante arranques en posición manual de los diferentes elementos constitutivos de la PTAR |
| --- | --- | --- |

## Registros Operacionales

## 5.1 Registro de Inspección de Proceso

| Fecha de Inspección: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico responsable: |  |  |  |  |
| PROCESO BIOLOGICO |  |  |  |  |
| Afluente |  | Parámetros | Lectura | Observaciones: |
| HOMOGENIZADOR |  | S. S. T. (mg/L) |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | DQO(mg/L) |  |  |
|  |  | Temperatura (°C) |  |  |
| Proceso aerobio |  | Parámetros | Lectura | Observaciones: |
| REACTOR BIOLÓGICO MBBR |  | MLSS (mg/L) |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | Temperatura (°C) |  |  |
| Efluente |  | Parámetros | Lectura | Observaciones: |
| CLARIFICADOR |  | S. S. T. (mg/L) |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | DQO(mg/L) |  |  |
| ETAPA | Observaciones: |  |  |  |
| TANQUE DE LODOS |  |  |  |  |
| NOVEDADES |  |  |  |  |

## 5.2 Registro de Inspección Eléctrica

| Fecha de Inspección: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico responsable: |  |  |  |
| CONSUMOS ELÉCTRICOS. |  |  |  |
| HOMOGENIZADOR | amperaje | Voltaje | Observaciones: |
| Bomba sumergible 1 |  |  |  |
| Bomba sumergible 2 |  |  |  |
| REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO | amperaje | Voltaje | Observaciones: |
| Blower 1 |  |  |  |
| Blower 2 |  |  |  |
| Blower 3 |  |  |  |
| DECANTADOR SECUNDARIO | amperaje | Voltaje | Observaciones: |
| Bomba sumergible 1 (recirculación lodos y extracción de lodos). |  |  |  |
| TANQUE DE LODOS | amperaje | Voltaje | Observaciones: |  |
| Mezclador Vertical |  |  |  |  |
| Novedades |  |  |  |  |

## Operaciones Emergentes

## 6.1 Operaciones Especiales

Este tipo de operación se produce como consecuencia de actividades de mantenimiento, daños menores, fallas de energía de corta duración y otras causas que impliquen una salida de operación total o parcial de la planta, sin que se presenten daños graves. Es importante efectuar una adecuada programación de las labores de operación especial.

Las principales actividades que se clasifican dentro del concepto de operación especial son las siguientes:

1. Limpieza de estructuras mayores: canastillas, tamiz, decantadores.

2. Operaciones de mantenimiento correctivo en obras civiles y/o equipos:

- Sustitución de válvulas.

- Reparación de fugas.

- Reparación o sustitución de equipos.

- Daños anormales como terremotos o inundaciones.

3. Cambios bruscos en la calidad del efluente sanitario que obliguen a detener o modificar el funcionamiento de la planta de tratamiento o el sistema de tratamiento propuesto.

4. Otros aspectos relevantes como periodos de lluvia prolongados, inundaciones, derrumbes que causen excesivo arrastre de material a la planta, huelgas, terrorismo, etc.

Puede desprenderse de lo anterior que las operaciones especiales por lo general son indeseables, por lo que es necesario reducirlas al mínimo. Con este fin se recomienda lo siguiente:

1. Implantar programas de mantenimiento preventivo.

2. Ejecutar una adecuada vigilancia del sistema, tanto física como sanitaria

## 6.2 Operación De Emergencia

La operación de emergencia se da por motivos de fuerza mayor y se presenta en forma imprevista a causa de fallas graves o desastres.  Los casos más comunes pueden ser:

1. Fallas de Energía eléctrica de largos periodos de duración.

2. Fallas en estructuras en obra civil o en estructuras que comprometan a Equipos Esenciales de funcionamiento.

3. Eventos de Fuerza Mayor, (Terremotos, inundaciones, etc.)

- En el caso de terremotos y de acuerdo con la intensidad de un sismo, pueden producirse fallas de energía o daños en tuberías. Pasado el movimiento sísmico, se evaluarán los daños y se programarán las reparaciones.

- En el caso de Incendios, estos se presentan con frecuencia en los motores arrancadores. Es necesario tener disponibles extinguidores de CO2 debidamente

Como principal acción emergente que se nos pudiera presentar es la ausencia de energía eléctrica para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual afectara directamente a todos los equipos electromecánicos de cada una de las etapas del proceso.

## 6.3 Parada o Suspensión De La Operación De La Planta

Normalmente una parada de la planta se programa para vaciar las unidades y ejecutar reparaciones que deben hacerse en seco. La secuencia de acciones para efectuar la parada es la siguiente:

1. Programación de la Actividad de Mantenimiento o Suspensión.

2. Parada de la planta.

3. Limpieza de tanques y lechos bacterianos.

4. Limpieza o reparación de rejillas / canastillas

5. Seguridad del Personal durante estos trabajo.

## 6.4  Reinicio De La Operación De La Planta

Para el reinicio del funcionamiento de la planta tratamiento de aguas residuales debemos realizar una revisión de todos los puntos del proceso, como principal punto es que el agua fluya sin obstáculos de una unidad a otra.

Se verifica, que no existan fugas o taponamientos en la tubería y fisuras en los tanques.

Posteriormente, se realizan las pruebas de la operación del sistema de depuración de agua residual:

- Se revisará el correcto funcionamiento de las bombas instaladas en el pozo de bombeo y decantador secundario.

- Se revisará el correcto funcionamiento de cada uno de los aireadores instalados: en el reactor aerobio y digestor de lodos. 
También se revisará que no existan obstrucciones mecánicas de las unidades y éstas trabajen libremente.

- Se tomará lectura de los amperajes de los equipos electromecánicos - los motores eléctricos deben trabajar dentro de los límites de consumo determinados por los fabricantes. Los valores de amperaje máximo se encuentran señalados en la placa de cada motor eléctrico.

IMPORTANTE:

Una vez realizada la evaluación de la planta, se pondrá agua limpia dentro de las cisternas por lo menos a la mitad de agua limpia y se inicia la pre operación, es importante destacar que para el reactor aerobio se debe contar con antiespumante en vista que no se cuenta con la concentración de suficiente de biomasa que absorba la presencia de tensoactivos.

## Contingencias De La Planta De Tratamiento

## 7.1 Introducción

Por medio del presente Plan de Contingencia, se da a conocer los lineamientos a seguir en caso de algún problema que afecte el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

#### Objetivos

Los objetivos del Plan de Contingencias están basados en el cumplimiento de lo siguiente:

- Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la operación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

- Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.

- Capacitar permanentemente a todo el personal de que operará la PTAR en prevención de riesgos.

Al momento que se dé una contingencia se dará lugar a acciones operacionales necesarias y se hará una inspección de la situación de terminando la magnitud del incidente las áreas que pueden ser afectadas los posibles peligros para las personas y daños por el medio ambiente y para los bienes del área

Las funciones del Supervisor de planta están relacionadas directamente con las actividades del plan de control de la contingencia sus responsabilidades básicas son las que se indican a continuación:

- Evaluar la situación inicial de un evento y definir su magnitud.

- Determinar el tipo del evento, magnitud, localización, su posible trayectoria y las áreas susceptibles a ser afectadas.

- Elaborar el informe inicial de contingencia.

- Decidir las estrategias a seguir.

- Iniciar las acciones a tomar para el control de la contingencia y supervisarlas.

- Dirigir las operaciones de reparación y rehabilitación del proyecto que se requieran.

- Determinar la necesidad de solicitar personal y equipos adicionales.

- Determinar la necesidad de la activación del plan de contingencia, junto con el coordinador del plan.

- Adelantar los preparativos para adecuar el sistema de comunicación y las áreas de trabajo para la operación de respuesta a la contingencia.

## 7.2 Acciones De Contingencia Por Etapas

### Sistema de Homogenización

### Reactor Biológico Aerobio MBBR

En el caso de que uno de los soplantes sea retirado para mantenimiento correctivo o preventivo, el otro soplante estará en la capacidad de cubrir la demanda de oxígeno que requiere el reactor para su normal funcionamiento.

Si la ausencia de los dos soplantes es de 1 a 2 días, la biomasa del reactor si la misma ha mostrado un buen comportamiento de estabilidad y sedimentabilidad podrá soportar máximo 2 días sin oxígeno, pero si la ausencia del aireador superará este periodo de mantenimiento se deberá aplicar peróxido de hidrogeno que por su reacción con el agua liberará oxígeno y de esta forma se suministrará el oxígeno que se necesita para la oxidación de la materia orgánica mediante la siguiente reacción:

H2O2 (l) → 2 H2O (l) + O2 (g)

Esto se realizará máximo hasta el día 4 de la ausencia del equipo, superado este periodo se deberá acondicionar la planta para reiniciar el proceso, esto quiere decir que el efluente estará fuera de norma y dará lugar a una nueva etapa de estabilización de la PTAR.

### Bomba de recirculación y extracción de lodos

En el caso de que la bomba de recirculación de lodo sea retirada para mantenimiento correctivo o preventivo, se deberá hacer la extracción de lodo mediante la acción de una motobomba por periodos de una hora por día de paralización de la misma, para recircular la biomasa del fondo y mantener el equilibrio en el biosistema

### Contingencia para todos los equipos electromecánicos

También es importante para evitar cualquier potencial problema tener como parte de las inspecciones diarias los consumos eléctricos de energía por cada equipo y llevar un registro del mismo.

Normalmente los motores/bombas cualquier equipo electro mecanico NO debe consumir la corriente nominal (indicada en la placa). Esto es debido a que todos estos equipos son diseñados con un % de eficiencia.

En caso de fallas la corriente se eleva un % dependiendo del tipo de falla. Este % no es fijo. Y siempre dependerá de las condiciones de trabajo

- Corto circuito.

- Problema en la carga.

- Problema de red-alimentación.

## Prevención De Incendios En Equipos

El mayor riesgo que corren los equipos en el campamento es el cortocircuito, el que se produce cuando las instalaciones eléctricas pudieran estar en mal estado, y por fuga de combustibles y lubricantes, por lo que se recomienda:

- Instruir al personal de operadores sobre la obligación de informar cualquier avería del sistema eléctrico de las maquinas.

- Debe participar en la ejecución del programa de mantenimiento un electricista con experiencia laboral, quien recibirá en una lista de chequeo para que la ejecute en la rutina de revisión del sistema eléctrico de los equipos.

- Una vez identificados los riesgos y después de implantadas las acciones de prevención, se debe dar como paso siguiente la información a todo el personal mediante la organización y ejecución de charlas de adiestramiento que afiancen lo expresado anteriormente.

## En Caso de Accidentes

- Comunicar inmediatamente a la base más cercana, el lugar del hecho, personas involucradas, lesiones corporales.

- El departamento de seguridad industrial y el departamento médico, pondrán en marcha los mecanismos apropiados para llegar al sitio de siniestro con todos los elementos de apoyo que requiera el caso.

- Los responsables de cada área, resolverán de acuerdo a las necesidades las mejores acciones a ser tomadas, sin interferencias de otras áreas.

- Luego de realizadas las primeras acciones, se comunicarán a la gerencia administrativa y gerencia general, la gravedad del hecho o el apoyo posterior que sea necesario.

## Problemas Comunes Y Soluciones

Lista de problemas comunes y sus soluciones. Si el problema persiste póngase en contacto con su proveedor.

| PROBLEMA ELECTRO MECANICOS | CAUSA | SOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Alguno de los equipos eléctricos no prende. | Interrumpida la alimentación eléctrica | Esperar que se restablezca la alimentación |
|  | Elemento de protección eléctrica desactivado | Activar el elemento correspondiente en el tablero de control |
| Algún equipo eléctrico no prende y está encendida la luz que señala la falla del equipo. | El protector termo magnético detectó anomalía en el funcionamiento del equipo | Es necesario restablecer el arrancador dentro del tablero y revisar el consumo de corriente del equipo. Si el consumo es elevado, llamar al proveedor autorizado. Si el consumo es normal y la falla se repite, llamar al proveedor autorizado |
| Las bombas del cárcamo prenden, pero no bombean el agua | Obstrucción del propulsor de la bomba | Extraer la bomba y verificar ausencia de solidos que obstruyan el impeler, y realizar la respectiva limpieza el propulsor |
| El Blower no arranca. | La tensión de red no llega al motor eléctrico. | Verificar las conexiones eléctricas entre motor y armário de maniobra. |
| El Blower no arranca y saltan los fusibles de Protección del armario eléctrico. | Fusibles incorrectos. | Reemplazar los fusibles por unos adecuados (usar siempre fusibles de retardo). |
|  | Cortocircuito sobre el motor eléctrico | Sustituir el motor o rebobinarlo. |
|  | Cortocircuito en el armario de maniobra o Sobre la línea de alimentación de motor. | Reemplazar los elementos que provocan el cortocircuito. |
| El Blower no arranca y el contacto del disyuntor de protección se mantiene abierto. | Máquina bloqueada por entrada de polvo o cuerpos extraños. | Abrir la máquina y limpiar el interior. Controlar el filtro y, si es necesario, reemplazar el elemento filtrante. |
| Falta de fluido aspirado en el blower. | Elemento filtrante colmatado. | Limpiar o reemplazar el elemento filtrante. |
| El Blower se para por disparo del disyuntor no obstante el rotor gira Libremente a mano. | Para soplantes: Presión de impulsión superior al valor nominal. | Controlar la apertura de la válvula de seguridad y el Circuito de impulsión. Instalar una válvula de seguridad, si no prevista anteriormente |
|  | Elemento filtrante obturado | Reemplazar el elemento filtrante. |
| El Blower se para por Disparo de disyuntor. El rotor se encuentra bloqueado. | Rodamientos del motor deteriorados y posible gripaje entre rotor y fondos. | Desmontar la máquina. Reemplazar los rodamientos. Eliminar con lija fina las eventuales adherencias frontales provocadas por el gripaje. |
| PROBLEMAS BIOLOGICOS. | CAUSA | SOLUCION |
| Presencia de espumas blancas en grandes cantidades en la superficie del reactor. | Es causada por altas concentraciones de tensoactivos como los detergentes, jabones, etc. | Aplicar dosis de antiespumante diluidos en agua en el reactor, y generar un programa de control de las espumas generadas. |
| Espumas de color marrón oscura, espesa y esponjosa en la superficie del reactor. | Generalmente es causado por el crecimiento de Nocardia o Microthrix parvicella, que crecen en la MCRT alta / baja. Condición F / M asociada con lodo viejo. | Reducir y extraer lodo viejos del sistema y enviar al digestor de lodos. Lo cual aumentará la generación de este desperdicio. |  |
|  |  | Tratar de eliminar la espuma del sistema, recogiéndola manualmente. |  |
|  |  | y una vez limpiada aplicar antiespumante sobre la superficie del agua presente en el reactor en conjunto con dosis de hipoclorito de sodio. |  |
| Espumas de color marrón oscura, espesa y esponjosa en la superficie del reactor. | Presencia de lodos muy viejos dan lugar a condiciones para que se genere esta espuma. Generalmente es causado por el crecimiento de Nocardia o Microthrix parvicella, que crecen en la MCRT alta / baja. Condición F / M asociada con lodo viejo y presencia de grasas y aceites en el sistema. | Reducir y extraer lodo viejos del sistema y enviar al digestor de lodos. Lo cual aumentará la generación de este desperdicio. |  |
|  |  | Realizar limpieza total de las trampas de grasas existentes. |  |
|  |  | Tratar de eliminar la espuma del sistema, recogiéndola manualmente y una vez limpiada aplicar antiespumante sobre la superficie del agua presente en el reactor en conjunto con dosis de hipoclorito de sodio. |  |

## Manejo Y Disposión Final De Lodos

Como ya hemos visto los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales poseen características que los hacen nocivos para el medio ambiente, por lo que no pueden ser desechados con facilidad.

Por lo cual deben pasar por un proceso de estabilización puede considerarse como el proceso o el conjunto de procesos que dan como producto final un lodo con características tales que después del proceso puede ser usado sin que comprometa la salud pública o al medio ambiente.

El mal olor, la proliferación de patógenos y la putrefacción tienen lugar cuando los microorganismos se establecen en la fracción orgánica. De esta manera la estabilización de los lodos buscará cumplir con 4 objetivos principales:

- Reducir la presencia de microorganismos patógenos,

- Eliminar el mal olor;

- Inhibir, reducir, eliminar, su potencial de putrefacción y

- Reducir los efectos de compuestos orgánicos.

La principal meta en estos procesos está relacionado con su efecto sobre la fracción volátil u orgánica de los lodos biológicos generados por la planta. Para cumplir con estos objetivos se pueden seguir varios caminos, la primera consiste en la reducción biológica o la oxidación química del contenido de materia volátil, se pueden agregar agentes químicos a fin de imponer condiciones poco favorables para el desarrollo de microorganismos y aplicar calor con el objeto de desinfectar o esterilizar los lodos. Bajo estos principios se rigen los procesos de estabilización.

Las tecnologías más utilizadas para la estabilización de los lodos incluyen:

- Estabilización con cal

- Tratamiento térmico

- Incineración

- Compostaje

- Estabilización aerobia.

- Estabilización anaerobia.

Por lo cual del listado anterior se destacará la estabilización con cal y la estabilización anaerobia.

## 11.1 Estabilización Con Cal

Durante este proceso se añade suficiente cal a los lodos para elevar el pH arriba de 12 condiciones a las cuales los microorganismos no mantienen sus funciones metabólicas, como consecuencia de ello, mientras se mantenga este valor de pH, los lodos no serán vectores infecciosos y se eliminará su potencial de putrefacción. El proceso de estabilización con cal puede ser previo a un proceso de deshidratación o posterior a el, y se utiliza tanto cal hidratada (Ca(OH)2), como cal viva,(CaO). En algunos casos, la cal se ha sustituido por polvo de hornos de cemento.

Pretratamiento con cal. Para este proceso es necesario aplicar una cantidad mayor de cal por peso unitario de lodo tratado, que la requerida para la deshidratación. Este excedente es necesario para mantener un pH alto, así mismo es necesario suficiente tiempo de contacto para obtener un alto porcentaje de climatización de patógenos. Se recomienda mantener el pH arriba de 12 por lo menos 2 horas para asegurando la destrucción de patógenos (Metealf, Eddy, 1998). La dosis de cal necesaria estará en función del tipo de lodos y la concentración de sólidos.

A mayor concentración de sólidos menor será la dosis de cal necesaria para un aumento constante de la temperatura. La estabilización con cal no destruye la materia orgánica, de manera que se debe aplicar un exceso de cal al ser evacuados o desecharlos antes de que el pH disminuya. El exceso puede llegar a ser de hasta 1.5 veces la cantidad necesaria para mantener el pH en 12.

Post -tratamiento con cal. En este proceso la cal hidratada o viva se añade a los lodos deshidratados y se mezcla por medio de un transportador de tornillo o por medio de un mezclador de paleta a fin de elevar el pH de la mezcla. Este paso es de vital importancia ya que es necesario eliminar la formación de bolsas de materia putrescible, si el mezclado se lleva a cabo con éxito el resultado final es una mezcla formada por pequeñas partículas que pueden ser almacenadas por largos periodos o esparcida sobre el terreno de manera sencilla. El uso de cal viva es preferible debido a que al contacto con el agua se producen 2 efectos benéficos:

CaO + H2O                     Ca (OH)2 + calor

(1) es una reacción exotérmica lo que lleva la temperatura por arriba de 50° C, y se logra la inactivación de los huevos de gusanos.

(2) Parte del agua contenida se une químicamente al calcio lo que beneficia el secado del lodo

## 11.2 Disposición Final De Lodos

En este proceso contamos con dos formar para tratar o eliminar los lodos generados del proceso de depuración:

- Los extraídos del sistema de flotación por aire disuelto

- Los extraídos del sistema de clarificación secundario

- Los extraídos del sistema hacia el deshidratador de lodos

- Los extraídos del deshidratador de lodos

a) Indicadores De Aplicación

En este caso el lodo extraído del digestor aerobio que es generado por el proceso de depuración del agua residual será evacuado del mismo mediante la ayuda de un gestor autorizado.

b) Medios De Verificación.

Se debe realizar registros mensuales de la cantidad de material de desalojo que sale desde la planta de tratamiento de aguas residuales, y que es evacuado por el gestor mediante registro fotográfico y registro escrito.

c) Lodo Reactor aerobio

El lodo generado del proceso aerobio podrá ser bombeado desde el decantador secundario al lecho de secado para su deshidratación y posterior gestión.

## Manejo Y Disposión De Desechos Sólidos

La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad  del generador así también la gestión integral de residuos en general, y se debe utilizar recipientes que faciliten su identificación, especiales o peligrosos, comprende los lineamientos, métodos, infraestructura y sistemas relativos a la generación, almacenamiento transitorio, manipulación, transporte y disposición final/tratamiento de residuos especiales o peligrosos, incluyendo aceites, , residuos patogénicos y otros (líquidos y sólidos), generados como consecuencia de las operaciones, actividades o infraestructuras directa o indirectamente relacionadas con la planta, desde el montaje y operación.

Los residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes de generación (Estación con recipientes de colores), ya sea en un área específica para el efecto, definida como un área concurrida o pública a la que todas las personas tienen acceso; o un área interna, definida como un área con acceso condicionado solo a personal autorizado y deben mantenerse separados en los centros de almacenamiento temporal y acopio.

Generalmente encontramos algunos tipos de contenedores de basura entre los más conocidos tenemos verde y gris que nos muestran donde debemos colocar los desechos orgánicos e inorgánicos, sin embargo, se usa la norma INEN 2841 como referencia y guía para una correcta guía para el uso la gestión de residuos

Residuos Especiales o Específicos

Aquellos residuos que se encuentran determinados en el listado Nacional de Desechos Especiales, lo que implica que la regularización ambiental para su gestión, transporte, almacenamiento y disposición final serán regulados de acuerdo a los lineamientos técnicos específicos establecidos en base a la legislación ambiental vigente; que sin ser necesariamente peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reutilización y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de residuos generado.

| Orgánico / reciclables | VERDE | Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros. |
| --- | --- | --- |
| Desechos | NEGRO | Materiales no aprovechables: pañales, toallas sanitarias, Servilletas usadas, papel adhesivo, papel higiénico, Papel carbón desechos con aceite, entre otros. |  |
|  |  | Envases plásticos de aceites comestibles, envases con restos de comida. |  |
| Plástico / Envases multicapa | AZUL | Plástico susceptible de aprovechamiento, envases multicapa, PET. |  |
|  |  | Botellas vacías y limpias de plástico de: agua, yogurt, jugos, gaseosas, etc. |  |
|  |  | Fundas Plásticas. |  |
|  |  | Recipientes de champú o productos de limpieza vacíos y limpios. |  |
| Vidrio / Metales | BLANCO | Botellas de vidrio: refrescos, jugos, bebidas alcohólicas. Frascos de aluminio, latas de atún, sardina, conservas, bebidas. Deben estar vacíos, limpios y secos |  |
| Papel / Cartón | GRIS | Papel limpio en buenas condiciones: revistas, folletos publicitarios, cajas y envases de cartón y papel. |  |
|  |  | De preferencia que no tengan grapas Papel periódico, propaganda, bolsas de papel, hojas de papel, cajas, empaques de huevo, envolturas. |  |
| Especiales | ANARANJADO | Escombros y asimilables a escombros, neumáticos, muebles, electrónicos. |  |

Será dispuesto adecuadamente en algún área para que este sea almacenado mientras sea recogido por el sistema de recolección de desechos Urvaseo.

## Parámetros De Contaminación

La contaminación supone una alteración perjudicial de la calidad del agua en su uso posterior o con su función ecológica. Por ello, es de vital importancia la definición de una serie de parámetros de calidad de las aguas.

Debido a propiedades físico-químicas, el agua puede presentar indicios de contaminantes, ya que es un disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos.

A continuación, se detallan los parámetros más importantes de la contaminación del agua:

Sólidos: el agua puede contener sólidos en suspensión sin disolver o compuestos solubilizados, definiéndose la suma de ambos como sólidos totales (ST). El resultado se indica en mg/l, esta medida permite conocer la cantidad de sustancias no volátiles presentes en el agua.

Temperatura: la temperatura es un factor que está involucrado en muchos de los procesos que ocurren en el agua, de forma que un aumento de temperatura modifica la solubilidad de los sólidos disueltos, disminuye la de los gases y aumenta la actividad biológica.

Conductividad y dureza: la conductividad es la capacidad del agua de conducir la corriente eléctrica; cuanto mayor sea el valor de conductividad, mayor serán los sólidos disueltos. El valor máximo instantáneo autorizado en vertidos es de 5000 μS cm-1.

Con relación a la dureza, se hace referencia a la concentración total de iones de calcio y magnesio. El problema de las aguas duras se centra en la formación de precipitados insolubles de carbonatos e hidróxidos que, al depositarse sobre tuberías y equipos, pueden causar problemas de funcionamiento en calderas de vapor, torres de refrigeración, intercambiadores de calor y filtros.

Oxígeno disuelto: el oxígeno disuelto indica la calidad de un agua. El valor de oxígeno disuelto es dependiente de la temperatura del agua, de modo que el oxígeno disuelto disminuya con el aumento de la temperatura.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): mide la carga contaminante debido a sustancias bioquímicamente degradables. En otras palabras, es la cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos aerobios puedan oxidar la materia orgánica presente en la muestra de agua.

Demanda química de oxígeno (DQO): es un método más rápido que DBO5, que analiza todas las sustancias orgánicas oxidables (biorefractarias y toxicas).

El valor de DQO siempre debe ser mayor que la de DBO5, pues no toda la materia oxidable químicamente es bio-oxidable. En general, se puede decir que cuando se da DBO5<DQO<0,5, significa un efluente fácilmente biodegradable, mientras que si este cociente es inferior a 0,2 será́ escasamente biodegradable.

Aceites y grasas:  Aceites y grasas: los aceites y grasas en los vertidos líquidos generan dos tipos de problemas en la depuración de las aguas residuales: disminuyen el contacto del agua con los sólidos en suspensión, impidiendo con ello su sedimentación; forman una película que recubre los microorganismos encargados de la biodegradación, impidiendo con ello la captación de oxígeno por los mismos, disminuyendo su poder depurador.

## Plan De Monitoreo Y Control

La Tabla muestra los parámetros de importancia para la evaluación y su frecuencia para establecer la eficiencia de remoción y funcionamiento del proceso de lodos activado.

| Parámetros | Frecuencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Análisis visual de la calidad del afluente y efluente. | Diferentes horas del día | El efluente debe tener tendencia a color café claro |
| Temperatura | Diaria | En el Afluente/ Reactor. |
| pH | 2 veces al día (mañana y tarde) | Con control inmediato si el pH está el reactor (pH entre 7 a 8), preferiblemente debe mantenerse ≤ que 8. También revisar en Afluente. También revisar en Efluente. |
| Solidos suspendidos totales | Diaria | En el Afluente/ Efluente |
| Oxígeno disuelto | Diaria | Con control inmediato sí está por debajo de 2.0 mg/l, en el reactor. |
| DBO5 | Una vez cada 1 semana | Muestra del Afluente/ Muestra del Efluente |
| DQO | Una vez cada 1 meses | Muestra del Afluente/ Muestra del Efluente |
| Licor mezcla (SSLM) | Diaria | Muestra de 1 litro tomada en el reactor aerobio, se usa cono IMHOFF. |

## Parámetros De Control

Las estructuras que conforman todo el sistema de tratamiento por si solas no garantizan su efectivo funcionamiento, se hace necesario que el operario esté al tanto de cada uno de los procesos que se llevan a cabo y evalúe algunos parámetros claves que le permiten concluir si los procesos se están dando de manera eficiente o no. Para entender mejor como se utilizan estos parámetros, a continuación, se hace una relación de cada uno de los parámetros de control y su principal significado, tanto para el control del proceso anaerobio como del aerobio.

## Oxígeno Disuelto

Al menos una vez al día se deben hacer determinaciones de oxígeno disuelto a la entrada y salida de los tanques de aireación. También se deben hacer mediciones de oxígeno disuelto en puntos específicos de los tanques de aireación con el fin de conocer variaciones durante el día. La concentración de oxígeno disuelto en los tanques de aireación debe ser de 2 a 3 mg/l. Se debe utilizar un medidor de oxígeno.

## Sólidos Suspendidos Totales (SST)

Los sólidos suspendidos totales se utilizan para conocer la calidad del efluente de la planta de tratamiento. Si la planta de tratamiento está bien operada la remoción de estos en la planta debe ser mayor del 90 %.

## Sólidos Suspendidos En El Licor Mezclado (SSLM)

Se utilizan para controlar la concentración de sólidos en el tanque de aireación con el fin de mantener las condicione operativas previstas en el diseño del proceso, además permite regular el bombeo de lodos de retorno.

## Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO)

La DBO también se utiliza como en el caso de los sólidos suspendidos para evaluar la calidad del efluente. Se debe hacer un análisis de DBO en el afluente y efluente final

## Demanda Química De Oxigeno (DQO)

La DQO también se utiliza como en el caso de la DBO y los sólidos suspendidos para evaluar la calidad del efluente. Se debe hacer un análisis de DQO en el afluente y efluente final. Tiene la ventaja de ser una prueba que requiere mucho menor tiempo que la DBO, y por lo tanto, permite conocer con mayor rapidez los resultados de la evaluación.

## Temperatura

Todas las actividades biológicas y las reacciones químicas están reguladas por la temperatura. En particular los procesos aerobios son muy sensibles a las bajas temperaturas e incrementan su actividad cuando la temperatura aumenta, se debe evitar el ingreso de aguas con temperaturas superiores a 32 grados celcius, ya que afectara a la biomasa presente en el reactor.

## Ph

Al igual que en el caso anterior las actividades biológicas y las reacciones químicas están reguladas por el pH. En particular la remoción biológica de nitrógeno es más eficiente cuando el pH se mantiene en el rango de 7 a 8

A continuación, se detalla las condiciones de conservación de muestras de los parámetros a revisar:

| Determinación | Tipo de recipiente | Almacenamiento |
| --- | --- | --- |
| Aceites y grasas | Vidrio | 24 h, 2-5 oC |
| Color | Plástico o vidrio | 24 h, 2-5 oC, oscuridad |
| Conductividad | Plástico | 24 h, 2-5 oC |
| DBO | Plástico o vidrio | 24 h, 2-5 oC, oscuridad |
| DQO | Plástico o vidrio | 5 días, 2-5 oC, oscuridad |
| Dureza | Plástico o vidrio | 24 h |
| Metales | Plástico o vidrio | 1 mes |
| Nitratos | Plástico o vidrio | 24 h, 2-5 oC |
| Oxígeno disuelto | Plástico o vidrio | Indiferente |
| pH | Plástico o vidrio | Indiferente |
| Sólidos suspendidos | Plástico o vidrio | 24 h |
| Temperatura | Plástico o vidrio | Indiferente |
| Bacterias totales | Plástico o vidrio | 24 h, pH<7 |

A continuación, se enumeran aspectos a considerar en el muestreo:

- El muestreador debe estar limpio y sin restos de agua de la muestra anterior.

- Normalmente la recogida de muestras se realiza en envases de plástico, exceptuando las muestras de análisis de compuestos orgánicos volátiles en las que los envases deben ser de vidrio.

- Se debe etiquetar los envases de la recogida de muestras, indicando en ellos los siguientes puntos:

- Fecha de recogida

- Hora del muestreo

- Nombre y/o número de la muestra

- Limpiar 2 o 3 veces el envase de recogida de muestras antes de llenarlo con el agua a analizar.

- Diversos parámetros como el pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto deben de medirse “in situ”.

- La muestra siempre debe estar refrigerada hasta el momento del análisis.

- Previo al análisis, debe atemperarse el agua.

- Agitar la muestra diversas veces antes de analizar el agua.

- Siempre hay que empezar a tomar las muestras con el agua más purificada

- Tomar la muestra en la mitad del flujo de agua. Nunca se debe tocar el fondo o las paredes. Si se toca el fondo, los sedimentos en la muestra pueden provocar malos resultados. Por el contrario, el flujo superior contendría menos partículas que también pueden causar malos resultados.

## Identificación De Puntos De Muestreo

La muestra para determinar la calidad del efluente de la PTAR debe ser recolectada luego del vertedero en V, ya que esta es la etapa final de depuración de agua.

## Plan De Señalizacion Formatos Y Sitios – ACTUALIZAR CON LO QUE SE PUSO

Deben ser ubicados en la parte frontal o entrada a la planta para brindar la información necesaria al personal que ingresará al área de la PTAR.

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Uso obligatorio de casco | Cabeza portando casco |  |
| Uso obligatorio de protección auditiva | Cabeza llevando elementos de protección auditiva |  |
| Uso obligatorio de protección respiratoria | Cabeza llevando elementos de protección respiratoria. |  |
| Uso obligatorio de protección ocular | Cabeza llevando anteojos de seguridad |  |
| Uso obligatorio de calzado de seguridad | Un zapato de seguridad |  |
| Uso obligatorio de guantes de seguridad | Un par de guantes |  |
| Prohibido fumar | Cigarrillo encendido |  |
| Prohibido el paso | Silueta humana caminando |  |

Deben ser ubicados en el área cercana en donde será instalado el cuadro eléctrico a la planta para brindar la información necesaria al personal que ingresará al área de la PTAR.

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Precaución, riesgo de choque eléctrico | Flecha cortada en posición vertical hacia abajo |  |

La señal de Extintor debe ser ubicados en el área cercana en donde será instalado el cuadro eléctrico a la planta para brindar la información necesaria al personal que ingresará al área de la PTAR

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de extintor | Silueta de un extintor con flecha direccional |  |
| Ubicación de salida de emergencia | Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido |  |

## Cantidad Y Perfil Del Personal Tecnico De La Estación.

- La dirección y supervisión se debe realizar con un Ing. Químico o Ambiental, para lo cual en la planta se deben realizar análisis de muestras de diferentes puntos del proceso y su respectivo registro de los resultados obtenidos, además para de esta forma llevar el respectivo control y revisión de registros llenados por el personal técnico.

- La supervisión eléctrica debe hacerse mediante la acción de un ingeniero eléctrico y llevar el respectivo control y revisión de registros llenados por el personal técnico.

- También debe contar con la asistencia de 2 personas con conocimiento en electricidad básica y mecánica industrial básica para que cumpla el rol de Técnico de manteniendo y limpieza.

## Sugerencia De Equipos E Implementos Para Operación Y Mantenimiento

Se recomienda que el área del laboratorio sea de 2 x 3 metros. Adicional a un mesón y un lavadero.

Se sugiere que el cliente adquiera:

- Colorímetro marca Hach Modelo dr900

- Digestor marca hach modelo drb 200

- Phmetro

- Medidor de conductividad en el agua.

- Cono Imhoff